УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

·ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ· ЕАД

Булстат: 831605806 гр. София 1527, ул. “Бяло море” № 8; тел: (+359 2) 9432 170, факс: (+359 2) 9432 144, 9432 180

http://www.isul.eu/

·ЦАРИЦ А ЙОАННА·

ИСУЛ

УТВЪРЖДАВАМ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПРОФ. Д-Р БОЙКО КОРУКОВ, ДМ,

Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я

за участие в процедура на възлагане на обществена поръчка

по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет:

“Извършване на строително-ремонтни работи в Болнична аптека на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

гр. София

2019 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел I. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 1 от ЗОП

Раздел II. Общи указания за подготовка на офертата

Раздел III. Образци на документи /Приложения №№ 1÷10/

Раздел IV. Техническа спецификация

Раздел V. Проект на договор

Раздел І

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП

*приложено на отделен файл

Раздел ІІ

Общи указания за подготовка на офертата

1. Предмет на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва извършване на строително-ремонтни работи /СРР/ по част: Архитектурно-строителна; Електроинсталаци; Слаботокови инсталации, Водоснабдяване и канализация; Отопление, вентилация и климатизация на обект „Болнична аптека”, находящ се в сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД. Отделните видове строително-ремонтните работи ще бъдат възлагани поетапно, като тяхното реализиране следва да се извършва в условията на работеща структура в лечебното заведение  –  болничната аптека.

2. Правно основание за откриване на процедурата – чл.187 от ЗОП.

3. Вид на процедурата – Събиране на оферти с обява. Възлагането на обществената поръчка ще се осъществи чрез публикуване на обява за събиране на оферти, изготвена по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП. Обявата заедно със съпътстващата я документация се публикува в Профил на купувача на УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД - https://www.isul.eu/Obiavi_art20_ZOP/Oferti_obiava/Obiavi_art20_ZOP.htm

4. Място на изпълнение на поръчката – УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, ул. "Бяло море" № 8 гр. София.

5. Срокове:

5.1. Общ срок за изпълнение на отделно възложените СРР по поръчката -  2 /два/ месеца.

6. Прогнозна стойност на поръчката – 227 635.80 лв. без ДДС, от която сума – 5% непредвидени разходи или 10 839.80 лв. Предлаганите показатели, формиращи единичните цени за непредвидени строително-ремонтни работи не следва да бъдат по-ниски или по-високи с 5 % от тези, посочени в „Справочник за цените в строителството” бр. 2/2019 г.

7. Условия и начин на плащане: Всички плащания (с изключение на авансовото плащане в размер на 15 % от стойността на договора, което ще бъде преведено по сметка на изпълнителя в петдневен срок от подписване на договора по посочена от изпълнителя сметка и представяне на фактура за авансово плащане и банкова гаранция за авансово плащане) за възложените и извършени видове СМР по договора ще се извършват чрез банков превод, по посочена сметка от изпълнителя, отложено до 60 дни след представяне на фактура. Условието е съобразено с разпоредбата на чл.3, ал.5 на Закона за Лечебните заведения и чл. 303а, ал. 2 на Търговския закон. Средствата ще бъдат осигурени от Министерството на здравеопазването.

8. Изисквания към участниците по отношение на личното им състояние и съответствието им с критериите за подбор. Основания за отстраняване.

В обявената обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията и изискванията, предвидени в Търговския закон, Закона за обществените поръчки /ЗОП/, Правилника за прилагане на ЗОП, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Закона за Камарата на строителите, Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, както и други нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка, включително и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация за участие.

В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участникът представя заверено копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението.

Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

8.1.  Изисквания към участниците по чл. 54, ал. 1 от ЗОП относно личното състояние - основания за задължително отстраняване.

Нормативно установените изисквания на чл. 54, ал. 1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, и Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Мерки за доказване на надеждност

1. На основание чл. 56 от ЗОП участник, за когото са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може да докаже, че:

1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;

1.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по ал. 1 мерки и представените доказателства се посочват в протокола от работата на комисията.

За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците следва да представят декларации по чл. 192, ал. 3 от ЗОП /във връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП/ за липсата на основания за отстраняване  /Приложения № 2 и № 3/.

Доказване липсата на основания за отстраняване

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

1. за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

*Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т.1-4, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

*Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

*Документите се представят и за членовете на обединението, за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва: 
	а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;

Интернет адрес: www.nap.bg
	б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: www.mlsp.government.bg, София, п.к. 1051, ул. Триадица № 2; Тел.: 02 8119443

8.2. Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор.

С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост на офертите.

А/ Изисквания относно годността (правоспособността) на участниците за упражняване на професионална дейност:

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) или да притежават такава регистрация в професионален регистър в държавата, в която е установен /за участник – чуждестранно лице/.

Изисквано минимално ниво:

Участниците следва да са вписани в ЦПРС за изпълнение на строежи от първа група, трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "в" от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. и доп., бр. 23 от 22.03.2011 г., в сила от 23.04.2011 г., бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г., бр. 56 от 11.07.2017 г., в сила от 11.07.2017 г. ).

За доказване на съответствието с посоченото изискване, участниците следва да  представят декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ЗОП /по образец/, в която се посочват номерата на притежаваното валидно удостоверение и валиден талон/.

Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие от удостоверението и талона към него.

Съгласно чл. 60 от Закона за обществените поръчки, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството.

Когато участниците предвиждат участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.

Б/ Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците:

В рамките на последните три приключили финансови години участниците следва да са реализирали минимален общ оборот в размер на 200 000.00 лв. без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 100 000 лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти.

*Под сферата, попадаща в обхвата на поръчката следва да се разбира извършване на строително-ремонтни работи на строежи от Група І, IІІ-та категория, съгл. чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗУТ във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

За доказване на съответствието с посоченото изискване, участниците следва да  представят декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т.1 от ЗОП /по образец/, в която се посочват реализираният общ оборот на участника през последните 3 (три) приключили финансови години, както и минималният оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

В/ Изисквания относно техническите възможности на участниците – технически и професионални способности:

Участниците следва да имат опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

*Под предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка следва да се разбират изпълнени договори за извършване на строително-ремонтни работи на строежи от Група І, IІІ-та категория, съгл. чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗУТ във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

*Под обем, идентичен или сходен с обема на обществената поръчка следва да се разбира изпълнен договор, като стойността не следва да бъде по-ниска с 1/2 от стойността на обществената поръчка.

Изисквано минимално ниво:

През последните пет години, считано от крайния срок за представяне на оферти, участниците следва да са изпълнили 1 (един) договор с предмет сходен с предмета на поръчката  и обем 1/2 от обема на поръчката.

За доказване на съответствието с посоченото изискване, участниците следва да  представят декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т.1, б „а” от ЗОП /по образец/, в която се посочват: името на възложителя, датата на сключване, срока и предмета на договора, както и стойността му.

Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участниците следва да прилагат внедрената система за управление на качеството, сертифицирана по EN ISO 9001:2015 или еквивалент, валидна към датата на подаване на офертата, с област на приложение – извършване на строително-ремонтни работи.

За доказване на съответствието с посоченото изискване, участниците следва да  представят декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т.1, б „а” от ЗОП /по образец/.

Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификата.

*Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

9. Съдържание на офертата

Всяка оферта трябва да съдържа:

- Опис на документите, съдържащи се в офертата;

- Представяне на участника, включващо административни сведения за участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката                /Приложение № 1/;

- Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП /когато е приложимо, свободен текст/;

- Декларация по чл.192, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1 т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Приложение № 2;

- Декларация по чл.192, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1 т. 3 - 6 от ЗОП -  Приложение № 3;

- Декларация по чл.192, ал. 3 от ЗОП - Приложение № 4;

- Декларация по чл. 101, ал. 9 и 11 от ЗОП– Приложение № 5;

- Декларация по чл. по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТДС - Приложение № 6;

- Декларация по чл. чл. 69 от ЗПКОНПИ - Приложение № 7;

- Техническо предложение, съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката, изготвено на база техническа спецификация - Приложение № 8 и декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП - Приложение № 9;

- Ценово предложение - Приложение № 10 и 10а

10. Критерий за възлагане на обществената поръчка. Методика за комплексна оценка на офертите.

10.1. Критерии за възлагане:

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП. Икономически най-изгодната оферта се определя в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“.

10.2. Методика за комплексна оценка на офертите:

Комплексната оценка (КО) се формира като съвкупност от технически и ценови показатели. Информацията за определяне на оценката по техническия показател се взема от Техническото предложение на всеки участник, а информацията относно предлаганата цена - съответно от Ценовото предложение.

*Комплексната оценка (КО) се изчислява с точност до втория знак след десетичната запетая.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = P1 (А+В) х 60% + P2 (C+D+E) х 40%, където P1 е „Методология за изпълнение” с коефициент на тежест в комплексната оценка 50 %, а P2 е „Предлагана цена” с коефициент на тежест 50 %.

Подпоказатели на P1:  Подпоказател „A” - Организация на работа с максимален брой точки 50; Подпоказател „B” - Управление на риска с максимален брой точки 50.  	Подпоказатели на P2: „Предлагана цена” -  най-ниска предлагана обща цена за изпълнение на възложените видове СРР за обект „Болнична аптека” с максимален брой точки 100.

Комплексната оценка се формира като сума от оценките от двата показателя в методиката. Максималната оценка, която може да получи даден участник е 100 (сто) точки. На първо място ще бъде класиран участникът, получил най-голям брой точки, а останалите участници се подреждат в низходящ ред съобразно получената от всеки комплексна оценка.

В табличен вид са показани показателите и подпоказателите за оценка на офертата и тяхното относително тегло в комплексната оценка (КО):

| Наименование на показателя | Обозначение на показателя | Максимално възможен брой точки | Относителна тежест в КО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. „Методология за изпълнение“, вкл.: | P1 | 100 | 60 % |
| 1.1. Организация на работа | А | 50 |  |
| 1.2. Управление на риска | B | 50 |  |
| 2. „Предлагана цена” - най-ниска предлагана обща цена за изпълнение на възложените видове СРР за обект „Болнична аптека” | P2 | 100 | 40 % |

10.2.1. Оценка по техническия показател „Методология за изпълнение“ (P1) - Максималният брой точки по показателя е 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50%. Оценката по техническия показател „Методология за изпълнение” се изчислява по следната формулата:

P1 = А + В,  където: А е оценка на подподпоказателя „Организация на работата” с максимален брой точки 50, а Б е оценка на подподпоказателя „Управление на риска” с максимален брой точки 50.

Всички предложения, допуснати до оценка по техническия показате „Методология за изпълнение” (P1) се оценяват по следните подпоказатели:

10.2.1.1. Подпоказател „А” - „Ораганизация на работата”. Максимален брой точки по подпоказателя – 50 т.

Фактори, влияещи на оценката: По-високо се оценява организацията на работа, която надгражда посочените изисквания на възложителя с поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, ползваните похвати при изпълнението на отделните задачи като съвкупност от действия, мерки, следвани добри практики, прилагани информационни източници и нормативни изисквания, следвани правила за ръководство на ресурсите и тяхната организация и други подобни обстоятелства, очертаващи индивидуалния подход на участника при изпълнението на различните видове СМР. С така представената надграждаща информация се удостоверява постигане на по-високо качество от минимално дължимото според спецификата на видовете работи и изпълнението има иновативни характеристики, позволяващо експлоатация на резултатите за по-голям срок/устойчивост на реализираните резултати.

50 точки - Максималният брой се получава от участник, когато съдържанието на „Предложение за изпълнение на поръчката” е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя, като е представена информация по всеки от елементите на „Организацията на работа” и са описани характеристиките на подхода на участника за осъществяването на всяка задача с включена организация на човешки ресурси и технически средства и пособия. Едновременно с горните условия трябва да са налице следните обстоятелства, съществено влияещи върху качеството на изпълнението: описаната организация на работа в „Предложението за изпълнение на поръчката”, представляващо част от Техническото предложение, надгражда задължителните елементи на организацията на работа с поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, ползваните похвати при изпълнението на отделните задачи като съвкупност от действия и мерки, следвани добри практики, прилагани информационни източници и нормативни изисквания, съблюдавани правила за ръководство на ресурсите и тяхната организация и други подобни обстоятелства, очертаващи индивидуалния подход на участника по всеки етап от изпълнението на строително-монтажните работи, и при условие че са налице едновременно и четирите обстоятелства:

- за всяка от дейностите е показано разпределението на човешкия ресурс (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.

* За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделно лице/лица и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.

- за всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (техника, материали, пособия, срещи с възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лице/лица.

- предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

-  посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

*„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.

35 точки - Този брой точки се дава на участник, когато съдържанието на „Предложение за изпълнение на поръчката” е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя, като е представена информация по всеки от елементите на „Организацията на работа” и са описани характеристиките на подхода на участника за осъществяването на всяка задача с включена организация на човешки ресурси и технически средства и пособия. Едновременно с горните условия трябва да са налице следните обстоятелства, съществено влияещи върху качеството на изпълнението: описаната организация на работа в „Предложението за изпълнение на поръчката”, представляващо част от Техническото предложение, надгражда задължителните елементи на организацията на работа, но не е описан индивидуалния подход на участника по всеки етап от изпълнението по всеки вид работа с организация на човешки ресурс и технически средства и са налице две от следните обстоятелства съществено влияещи върху качеството на изпълнението, а именно:

- за всяка от дейностите не е показано разпределението на човешкия ресурс (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.

* За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделно лице/лица и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).

- за всяка дейност не са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (техника, материали, пособия, срещи с възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лице/лица.

- не са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

-  не са посочени и други дейности извън посочените в изискванията на възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

*„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на

поръчката.

15 точки - Този брой точки се дава на участник, когато съдържанието на „Предложение за изпълнение на поръчката” е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя, като е представена информация по всеки от елементите на „Организацията на работа”, за ангажимент, дейност, конкретния вид СМР в съдържанието на дължимото изпълнение, съгласно условията на документацията и обявлението.

Едновременно с горните условия трябва да са налице следните обстоятелства, съществено влияещи върху качеството на изпълнението: описаната организация на работа в „Предложение за изпълнение на поръчката” като част от Техническото предложение надгражда представеното в документацията „Пълно описание на предмета на поръчката” и Техническата спецификация за някои видове работи с поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, но не са описани ползваните похвати при изпълнението на отделните задачи, като съвкупност от действия и мерки, следвани добри практики, прилагани информационни източници и нормативни изисквания, съблюдавани правила за ръководство на ресурсите и тяхната организация и други	подобни обстоятелства, очертаващи индивидуалния подход на участника по всеки етап от изпълнението по всеки вид работа с организация на човешки ресурс и технически средства и едновременно с горните условия са налице повече от едно от следните обстоятелства, съществено влияещи върху качеството на изпълнението, а именно:

- за всяка от дейностите не е показано разпределението на човешкия ресурс (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.

*За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделно лице/лица и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).

- за всяка дейност не са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (техника, материали, пособия, срещи с възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лице/лица.

- не са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

- не са посочени и други дейности, извън посочените в изискванията на възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

*„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на

поръчката.

10.2.1.2. Подпоказател „Б” - „Управление на риска”. Максимален брой точки по подпоказателя – 50 т.

На този етап се разглеждат само предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя групи рискове, които могат да възникнат при изпълнението на поръчката: риск от закъснение началото на започване на работите; риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; промени в законодателството на Р. България или на ЕС; неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на възложителя; риск от констатиране на недостатъци в изпълнението преди приемането на обекта; риск от поява на дефект в гаранционния срок; трудности при изпълнението, продиктувани от жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на пациентите в лечебното заведение.

На оценка по този подпоказател подлежат само оферти, в които са налице мерки за предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последиците от сбъдването на всяка една група рискове, дефинирани от възложителя.

Фактори, влияещи на оценката, свързана с управление на групите рисковете, дефинирани от възложителя:

- участниците предлагат мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на всяка една група рискове, дефинирани от възложителя, като същите съответстват на възможностите на съответния участник за реализацията им;

- изложените мерки следва да са адекватни на съответната група рискове.

* „Адекватни” на съответната група рискове са дейности, съответстващи на

групата рискове, за които се отнасят.

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се оценяват по следните критерии:

35 точки - Максималният брой се получава от участник, в чиято методология като допълнение са отчетени степента на влияние и вероятността за сбъдване на всяка група рискове (в стойностно изражение) и всяка стойност е мотивирана и обоснована; представените мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на всички групи рискове, дефинирани от възложителя са адекватни* на съответния риск.

15 точки - Този брой точки се дава на участник, в чиято методология като допълнение са отчетени степента на влияние и вероятността за сбъдване на поне половината групи рискове (в стойностно изражение) и всяка стойност е мотивирана и обоснована; представените мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на посочените групи рискове, дефинирани от възложителя са адекватни* на съответния риск.

*Забележка:

В случай, че в „Предложение за изпълнение на поръчката” на даден участник липсва информация относно мерки за предотвратяване на настъпване на дефиниран от участника риск и/или развити мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на дефинираните в предложението рискове, това е основание за отстраняването му от участие впроцедурата.

10.2.2. Оценка по ценовия показател „Предлагана цена” (P2).

Максималният брой точки по показателя е 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50%. До оценка по ценовия показател „Предлагана цена” P2 се допускат само офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя за лично състояние и критериите за подбор, описани в документацията за участие, и спрямо които е извършена оценка на техническото им предложение по настоящата методика.

Оценката на ценовия показател „Предлагана цена” представлява съотношението между „най-нискатa предлoжena обща цена за извършване на СРР за обект „Болнична аптека” върху „предлаганата обща цена за извършване на СРР за обект „Болнична аптека”, умножено по тегловен коефициент 50;

11. Срок, време и място за предоставяне на офертата

Всеки участник има право да представи само една оферта, като не се приемат варианти на офертата. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Оферти се представят от участника или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка всеки работен ден до крайния срок за подаване на офертите в сектор „Договори и договорни партньори”, УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД, ул."Бяло море"№ 8.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

В случай, че до изтичане на крайния срок за подаване на офертите са получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначално определения срок за подаване на оферти ще бъде  удължен по законоустановения ред.

Срок на валидност на офертите - 90 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. През този срок всеки участник е обвързан с условията на представената от него оферта.

Офертата се предоставя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се изписват наименованието и адреса на Възложителя и предмета на обществената поръчка. Посочват се наименованието на участника, /включително участниците в обединението, когато е приложимо/, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

12. Място на отваряне на офертите:

Отварянето на офертите ще се извърши в заседателната зала на изпълнителния директор. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

13. Разглеждане на офертите:

След изтичането на срока за получаване на оферти, изпълнителният директор със заповед определя комисия от нечетен брой лица за разглеждане и оценка на получените оферти. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание. Протоколът за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците, изготвен от Комисията, се представя на изпълнителния директор за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в Профила на купувача.

14. Сключване на договор:

С избраният изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно проекта на договор, част от настоящата документация.

### По неуредените въпроси от обявата ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

Раздел  III.

Образци на документи

Приложение № 1

Представяне на участника във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително-ремонтни работи в Болнична аптека на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН |  |
| (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |
| Седалище: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |
| (в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт: |
| (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) |

| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| --- | --- |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: | 1. ............................................................... |
|  | 2. ............................................................... |
| Данни за банковата сметка: |  |
| Обслужваща банка:..................................................................................................................................................................................................................... |  |
| IBAN............................................................................................................................................................................................................................. |  |
| BIC............................................................................................................................................................................................................................... |  |
| Титуляр на сметката:.............................................................................................................................................................................................................. |  |

Дата: ...................2020 г.                            ДЕКЛАРАТОР:  /……................................../

Име и фамилия

……………………..

Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 192, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1 т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/ …………………………………………………………………………….,

(трите имена на лицето, представляващо лицето, което прави предложението)

ЕГН ……………………, с постоянен адрес …………………………….…………………………,

в качеството си на ……………………...  на ………………………………………………………..

(наименование и правноорганизационна форма на лицето, което прави предложението)

със седалище и адрес на управление  гр. …………………ЕИК…………………….……, във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: “Извършване на строително-ремонтни работи в Болнична аптека на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Дата ................... 2020 г.                            ДЕКЛАРАТОР:  /……................................../

Име и фамилия

……………………..

Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 192, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1 т. 3 - 6 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/ …………………………………………………………………………….,

(трите имена на лицето, представляващо лицето, което прави предложението)

ЕГН ……………………, с постоянен адрес …………………………….…………………………,

в качеството си на ……………………...  на ………………………………………………………..

(наименование и правноорганизационна форма на лицето, което прави предложението)

със седалище и адрес на управление  гр………………………ЕИК …………………….………., във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: “Извършване на строително-ремонтни работи в Болнична аптека на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.Участникът, когото представлявам:

а. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът, когото представлявам е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът, когото представлявам е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, но размерът на неплатените задължения е до 1 на сто от сумата на годишния оборот на участника, когото представлявам, за последната приключила финансова година, но не повече от 50 000 лв.

в. Не е участвал в подготовката на процедурата по начин, който обуславя неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

г. Не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

д. Е предоставил цялата изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор,
съгласно законодателството на държавата, в която участникът, когото представлявам е установен;

2.За Участника, когото представлявам, не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът, когото представлявам е установен;

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Дата ................... 2020 г.                                   ДЕКЛАРАТОР:  /……................................../

Име и фамилия

……………………..

Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 192, ал. 3 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/ ……………………………………………………………………,

(трите имена на лицето, представляващо лицето, което прави предложението)

ЕГН ……………………, с постоянен адрес …………………………….…………………………,

в качеството си на ……………………...  на ………………………………………………………..

(наименование и правноорганизационна форма на лицето, което прави предложението)

със седалище и адрес на управление  гр ……………………ЕИК …………………….………., във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: “Извършване на строително-ремонтни работи в Болнична аптека на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Участникът, когото представлявам отговаря на всички критерии за подбор, а именно:

1. притежава удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, № ……………………… и  валиден талон №……………………..;

2. през последните три приключили финансови години е реализирал минимален общ оборот в размер на …………………….. лв. без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на …………………….. лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти;

3. през последните пет години, считано от крайния срок за представяне на оферти има изпълнени ……….. договора:

- предмет:……………………………......................................................................................,

- Възложител:……………………………………………………………………………….., 	- дата на сключване на договора……………………………………………………………,

- стойност на договора ………………………… лв. без ДДС или 	…………………………………… с включен ДДС.

4. прилага внедрената система за управление на качеството, сертифицирана по …………………...………………., дата на издаване …………………………, валидност на сертификата ……………….…………………………., област на приложение – ………………………………………………………................................, пълни данни за лицето издател на сертификата ……………………………………………………………………………..;

Дата: ................... 2020 г.                                ДЕКЛАРАТОР:  /……................................../

Име и фамилия

……………………..

Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ...............................................................................................,    с    ЕГН .................................,  л.к.№ ................................... издадена    на ............................ от МВР – гр. ……………….., в качеството ми на …………....................................................... на .......................................................................... (посочва се фирмата, която представлявате),  ЕИК ……………………, във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет “Извършване на строително-ремонтни работи в Болнична аптека на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от мен дружество:

1. не участва в обединение, което е участник в настоящата процедура;

2. не е давало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник в настоящата

процедура;

3. не е свързано лице с друг участник в настоящата процедура по смисъла на

§ 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ...................2020  г.                            ДЕКЛАРАТОР:  /……................................../

Име и фамилия

……………………..

Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТДС

Долуподписаният /-ната/ ............................................................................................,    с    ЕГН .................................,  л.к.№ ................................... издадена    на ............................ от МВР – гр. ……………….., в качеството ми на …………........................................ на .................................................................... (посочва се фирмата, която представлявате),  ЕИК ……………………, във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет “Извършване на строително-ремонтни работи в Болнична аптека на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: _____________________________________.

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: _______________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ___

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ...................2020 г.                            ДЕКЛАРАТОР:  /……................................../

Име и фамилия

……………………..

Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписаният    /-ната/ ...................................................................................,    с    ЕГН .................................,  л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на......................................................................... на ......................................... (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………..................................., във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет “Извършване на строително-ремонтни работи в Болнична аптека на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. За представлявания от мен участник Е / НЕ Е (невярното се зачертава) налице основание по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 във вр. с чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), а именно: (тази част се попълва, единствено ако за участника Е налице основание по чл. 69 във вр. с чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ) ............................................................................................................ (описва се в какво се състои основанието по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 от ЗПКОНПИ).

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.

Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на ЗПКОНПИ, са посочени в чл. 6 от същия закон.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: ...................2020г.                            ДЕКЛАРАТОР:  /……................................../

Име и фамилия

……………………..

Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 8

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет Извършване на строително-ремонтни работи в Болнична аптека на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

от ………………………………………………………………………………………………….

/наименование на участника/

ЕИК: ………………………представлявано от:………………………………………………

/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме и проучихме документацията, указанията за подготовка на офертата и клаузите на проектодоговора, с настоящото правим следните обвързващи за нас предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1. При изпълнение на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя и всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с нашето предложение, изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и условията на проекта на договор.

3. /Представя се предложение за изпълнение на поръчката съобразно изискванията на възложителя и техническата спецификация, включително се посочват наименованията на видовете СРР.

Дата:........................2020 г.	                                                  Подпис и печат: …………

Приложение № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният    /-ната/ ..........................................................................................,    с    ЕГН .................................,  л.к.№ ........................           издадена    на .............................     в

в качеството    ми    на......................................................................... на ......................................... (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………........................................., във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет “Извършване на строително-ремонтни работи в Болнична аптека на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ...................2020 г.                            ДЕКЛАРАТОР:  /……................................../

Име и фамилия

……………………..

Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 10

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет “Извършване на строително-ремонтни работи в Болнична аптека на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

от ………………………………………………………………………………………………….

/наименование на участника/

ЕИК: ………………………представлявано от:………………………………………………

/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка и с изискванията на Възложителя, Ви предоставяме нашето ценово предложение, с което предлагаме да изпълним поръчката. Нашето ценово предложение включва:

1/ Предлаганата от нас обща цена за изпълнение на възложените видове СРР за обект „Болнична аптека” , посочена в Приложение № 10а;

2/ Стойности на показателите, които ще формират единичните цени за непредвидени СРР, посочени по-долу:

|  | Показатели | Предложениe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Средна часова ставка | …….лв./ч.ч. (словом……..) |
| 2. | Допълнително разходи за труд | ………% (словом……..) |
| 3. | Допълнително разходи за механизация | ………% (словом……..) |
| 4. | Доставно-складови разходи за материали | ………% (словом……..) |
| 5. | Печалба | ………% (словом……..) |

3. Известно ни е, че при разлика в изписването на цените цифром и словом ще се взема предвид изписването на цената словом.

4. Декларираме, че предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията на Възложителя, указанията за участие и приложимите нормативни правила.

Дата:………..2020г.                                                                                     Подпис и печат:

Приложение № 10а

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

за

извършване на строително-ремонтни работи в Болнична аптека на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

| По част „Архитектурно-строителна” Демонтажни работи № по ред Описание на строително-демонтажни работи Ед.мярка Количество Единична цена (лева) Обща цена (лева) 1 2 3 4 5 6 01 СТЕНИ Разваляне на тухлена зидария м3 18, Демонтаж на леки преградни стени м2 18, 02 ОБЛИЦОВКИ Демонтаж на облицовка от фаянсови и теракотни плочи по стени м2 5, 03 МАЗИЛКИ Очукване на вароциментова мазилка м2 30, 04 НАСТИЛКИ Демонтаж на настилка от балатум м2 63, Демонтаж на настилка от ламинат м2 59,4 Частично разбиване на мозаечни плочи м2 10, Демонтаж на теракотни плочи по подове м2 120, 05 ДОГРАМА Демонтаж на метални прозорци, 1 бр. м2 4, Демонтаж на вътрешни алуминиеви витрини м2 5,2 Демонтаж на вътрешни врати и каси – всички видове бр. 23, 07 РАЗНИ РАБОТИ Разбиване на масивни плотове и корита м2 6, Демонтаж на дървена ламперия м3 5, Превоз на строителни отпадъци, вкл.товарене и разтоварване м3 20, Нови работи № по ред Описание на строително-монтажни работи Ед. мярка Количество Единична цена (лева) Обща цена (лева) 1 2 3 4 5 6 01 МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ Стомана B Ст 3 пс 5 за усилване на отвори кг 500, стоманени дюбели М 10 бр. 80, Стомана А III , N 10 кг 60, 02 СТЕНИ Щурцове над отвори за врати в масивни стени, 4 бр. м 6,1 Стена преградна тип кнауф, деб. 10 см, гипскартон на метален щендер с вата 5см | м2 83,3 Стена преградна тип кнауф, деб. 15 см, гипскартон 2х12,5 мм, на метален щендер с вата 5см м2 5,2 Стена преградна тип кнауф, деб. 10 см, влагоустойчив гипскартон на метален щендер с вата 5см м2 33,7 Предстенна обшивка с гипсокартон 1х12,5 мм на стоманена щендерна конструкция на тухлена стена, за скриване на инсталации м2 20, Вратички за ревизионни отвори 30x40 см бр. 1, 04 МАЗИЛКИ Дълбоко проникващ контактен грунд по съществуващи стени, под нови мазилки | м2 784,2 Суха мазилка с гипсокартон по стени м2 696,2 Вътрешна гладка вароциментена мазилка по тухлени стени еднопластова м2 88, Вътрешна фина шпакловка по стени, с готова смес, под латекс м2 696,2 03 ОБЛИЦОВКИ | Окачен таван от гипскартон с деб. 12.5 мм на метална конструкция м2 23,2 Окачен таван минераловатни плочи 60/60 м2 265,8 Предпазни профили от неръжд. стомана, за ъгли, 5/5, за монтаж върху завършено ПВХ покритие или върху нанесен латекс, на h=2,m, 60 бр. м 120, Фаянсова облицовка по стени на лепило "Теракол", за мокри помещения на височина 2.2 м м2 48, Фаянсова облицовка по стени на лепило "Теракол", за помещения зад мивки м2 4,6 Стенно антибакт. ПВХ покритие, до окачен таван или до h=2m м2 330, Завършващ профил за ПВХ покритие м 177, 05 НАСТИЛКИ Бетонна подова замазка - неармирана – прибл. 4 см м2 130, Хидроизолация на циментова основа по подове на WC м2 8,1 Хидроизолационни уплътняващи ленти в бани по ъглите между пода и стената и около сифони и канали | м 10,4 Настилка от ПВХ рулонна, антибактериална, висока износоустойчивост м2 284, Настилка по подове с керамични плочи м2 9,6 Первази от ПВХ с кабелен канал м 235, Холкер за настилка ПВХ, конкавна повърхност | м 52, Самонивелираща се замазка по под м2 284, Преходни стоманени лайсни, ширина 10 см, при преход между различни настилки м 5, 06 ДОГРАМА Единична метална врата, секретна антипаник брава, димоуплътнена, при вход, 2 бр. м2 4,2 Единична метална врата, секретна брава, димоуплътнена, ЕI 90 мин., към сутерен, 1 бр. м2 1,6 Единична метална врата, секретна брава, димоуплътнена, ЕI 60 мин., за складове, 5 бр. м2 5,2 Външен прозорец от PVC, остъкляване – стъклопакет, 1 бр. м2 4, Вътрешна алуминиева врата с влагоустойчив пълнеж, бял, секретна брава, еднокрила, 2 бр. м2 2,8 Вътрешна алуминиева врата с плътен пълнеж ПДЧ, без прекъснат термомост, цветно меламиново покритие, секретна брава, еднокрила, 9 бр. м2 | 16,6 Алуминиева витрина с единична врата и гише, усилени профили остъкление – единично стъкло, 1 бр. м2 11,5 Алуминиева витрина с единична врата, остъкление – единично стъкло, 1 бр. м2 7,1 07 БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ Грунд за латекс по стени и тавани м2 616,1 Дишащ латекс по стени м2 28,6 Антибактериален латекс по стени - цветен м2 587,5 08 РАЗНИ РАБОТИ Пренасяне на строителни отпадъци м3 20, Превоз на строителни отпадъци, вкл.товарене и разтоварване м3 20, По част „Електроинсталации” № Мярка Количество Ед.цена Обща цена І ТАБЛА, ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ 1 Доставка и монтаж на разпределително табло Тапт по схема бр. 1 2 Доставка и монтаж на АП 80А, С, 3Р в ел. табло Тфоайе бр. 1 3 Доставка и монтаж на АП 20А, С, 1Р в ел. табло Тфоайе бр. 2 4 Доставка и монтаж на ДТЗ 30mA, 25A, 2Р, клас А в ел. табло Тфоайе бр. 1 5 Доставка и изтегляне на СВТ 5x25мм2 м 50 ІІ ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ 1 Доставка и монтаж на осв. тяло LED 30W, Ra>80, мин. 100lm/W, мин. ІР21, 60/60см за вграждане в окачен таван, матов разсейвател бр. 58 2 Доставка и монтаж на плафон 2х10W, E27, IP54 бр. 7 3 Доставка и монтаж на плафон 2х10W, E27, IP54 с вграден PIR датчик бр. 1 4 Доставка и монтаж на осв. тяло за евак. осветление EXIT 8W с автономно захранване акум. батерии бр. 13 5 Доставка и монтаж на датчик за присъствие за монтаж на таван бр. 2 6 Доставка и монтаж на Ключ еднополюсен за скрит монтаж бр. 6 7 Доставка и монтаж на Ключ сериен за скрит монтаж бр. 15 8 Доставка и монтаж на Ключ девиаторен за скрит монтаж бр. 6 9 Доставка и монтаж на Ключ кръстат за скрит монтаж бр. 2 10 Доставка и монтаж контакт тип "Шуко" 16A за скрит монтаж бр. 43 11 Доставка и монтаж контакт тип "Шуко" 16A двоен за скрит монтаж бр. 14 12 Доставка и монтаж контакт тип "Шуко" 16A ІР44 за скрит монтаж бр. 19 13 Лампен излаз до 8м. изпълнен със СВТ 3х1,5мм2 в РVС кабелни канали и в РVС тр. Ф16мм бр. 79 14 Ел извод до 8м за битов вентилатор изпълнен със СВТ 3х1,5мм2 бр. 8 15 Ел извод до 8м за контакт изпълнен със СВТ 3х2,5мм2 в РVС кабелни канали и в РVС тр. Ф23мм бр. 76 16 Ел извод до 20м за ПИЦ/СОТ изпълнен със СВТ 3х1,5мм2 в РVС кабелни канали и в РVС тр. Ф16мм бр. 2 17 Ел извод до 20м за технологично оборудване изпълнен със СВТ 3х2,5мм2 в РVС кабелни канали и в РVС тр. Ф23мм бр. 2 18 Ел извод до 20м за технологично оборудване изпълнен със СВТ 3х4мм2 в РVС кабелни канали и в РVС тр. Ф23мм бр. 2 19 Ел извод до 20м за технологично оборудване изпълнен със СВТ 5х2,5мм2 в РVС кабелни канали и в РVС тр. Ф23мм бр. 3 20 Ел извод до 20м за технологично оборудване изпълнен със СВТ 5х4,0мм2 в РVС кабелни канали и в РVС тр. Ф29мм бр. 1 21 Ел извод до 20м за климатик изпълнен със СВТ 3х2,5мм2 в РVС кабелни канали и в РVС тр. Ф23мм бр. 7 22 Доставка и монтаж на трудногорим РVС кабелен канал 170/60мм над ок. таван м 60 23 Доставка и монтаж на трудногорим РVС кабелен канал 90/40мм над ок. таван м 150 24 Доставка и монтаж на трудногорима РVС тръба Ф16мм скрито в стена м 140 25 Доставка и монтаж на трудногорима РVС тръба Ф23мм скрито в стена м 200 26 Доставка и монтаж на разклонителна кутия КРО мин. В бр. 120 27 Доставка и монтаж на конзола КРО мин. В бр. 110 ІІІ СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА 1 Доставка и монтаж на стоящ комуникационен шкаф 22U, 19" бр. 1 2 Доставка и монтаж на комуникационен контакт 2хRJ45 бр. 13 3 Доставка и монтаж на трудногорим РVС кабелен канал 110/60мм над ок. таван м 30 4 Доставка и монтаж на трудногорим РVС кабелен канал 40/25мм над ок. таван м 60 5 Доставка и монтаж на трудногорима РVС тръба Ф16мм скрито в стена м 40 ІV ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 1 Доставка и полагане/изтегляне на заземителен проводник Cu 16мм2 м 200 2 Заземяване на метална конструкция на окачен таван, леки преградни стени и др.под. бр. 50 3 Свързванена заземителен проводник към заземителна клема в ел табло бр. 2 По част „Слаботокови инсталации” 1. Сигнално охранителна система No. Наименование мярка К-во Ед.цена Обща цена 1 Доставка и монтаж та Контролен панел 192 зони BUS технология, 8 групи, 8 (16 дублирани) зони на платката, 5 PGM - ПЛАТКА Вградени възможности за контрол на достъп; Поддържа интернет модул IP100 и GSM/GPRS комуникатори от серията PCS и гласовия модул VDMP3; 5 програмируеми(PGM) изхода на платката, разширяеми до 250; Възможност за свързване на димооптичен датчик директно към PGM 1; Поддържа до 254 разширителни модула; Поддържа до 999 потребителски кода; Поддържа до 999 дистанционни управления (при RTX3); Памет за 2048 събития; Вграден часовник с батерия; 1.7А импулсно захранване бр. 1 2 Доставка и монтаж на 32-символна LCD клавиатура с 1 зона на платката и 1 PGM български/ английски език бр. 1 3 Доставка и монтаж на BUS Модул с 8 хардуеърни зони - платка (16 с ATZ опция за дублиране на зони) съвместим с EVO, MG, SP EN 50131; SECURITY GRADE: 2 бр. 1 4 Доставка и монтаж на Захранваща платка 3 Amp бр. 1 5 Мрежов трансформатор 45 VA/16,5V бр. 2 6 Акумулатор 12V; 7Ah бр. 2 7 Акумулатор 12V; 2.2Ah бр. 1 8 Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР бр. 2 9 Обемен датчик пасивен инфрачервен - двоен PIR елемент, цифрова обработка с двоен праг, 110°, 12х12м EN 50131; SECURITY GRADE: 2 бр. 30 10 МУК правоъгълен за повърхностен монтаж самозалепващ бр. 3 11 Вътрешна пиезо сирена110 dB правоъгълна бр. 1 12 Доставка и монтаж на външна сирена с флаш лампа бр. 1 13 Кабел 8-жилен 100m (8х0.22mm2, 96 OHMS/KM) бр. 4 14 Доставка и полагане на Захранващ кабел СВТ 3х1,5 кв.мм м 20 15 Доставка и полагане на Захранващ кабел ШВПЛ 3х1,5 кв.мм м 20 16 Доставка и полагане на Гофрирана тръба Ø25, 1м м 200 17 Програмиране, пуск и настройка на системата бр. 1 18 72 часова проба бр. 1 19 Спомагателни материали и крепежи к-т 1 2. Пожароизвестителна инсталация Съоръжения 1 Доставка и монтаж на Аналогово-адресируем контролен панел - 1 кръг , 16 зони, 5,25Аmp PSU, LCD дисплей, 2 програмируеми бутона, 3 програмируеми LED индикатора, 2 програмируеми релета, 3 програмируеми входа, памет до 1000 минали събития ; сертифициран по EN54-2 & EN54-4 Бр. 1 2 Доставка и монтаж на Акумулатор 12V/7 Ah Бр. 2 3 Доставка и монтаж на Димен оптичен датчик комплект с основа Бр. 20 4 Доставка и монтаж на Термодиференциален датчик комплект с основа Бр. 20 5 Доставка и монтаж на Ръчен бутон, комплект с капак Бр. 5 6 Доставка и монтаж на Стенна адресируема сирена с флаш лампа с червена кутия и червен светодиод в съовестие с EN 54-23, категория "О",подходящи за специлиазирани обекти като болници, домове за възрастни или обекти с високо ниво на шум. При външна употреба да се използва влагозащитен пакет Бр. 3 7 Доставка и монтаж на Влагозащитен пакет за сирена Бр. 1 8 Доставка и монтаж на Светлинен индикатор Бр. 20 9 Доставка и монтаж на Адресируем модул -с 1 релеен изход и един наблюдаем вход. Захранва се от адресния кръг и заема един адрес. Релейният изход е за високо напрежение 240V и 48V и може да се използва за управление на различни видове оборудване - вентилационни системи, сградна автоматизация и др. Входът се използва за следене състоянието на захранващи блокове и магнитни фиксатори за врати - изолатор на късо съединение. Сертифициран по EN54. Бр. 2 10 Доставка и монтаж на Кутия подходяща за модул Бр. 2 11 Доставка и полагане/изтегляне на Пожароустойчив безхалогенен пожароизвестителен кабел 2х1,0мм2, екраниран, пожароуст. 120 мин., [GR4 LSZH-2X1,0+SH PH120] м 500 12 Доставка и полагане/изтегляне на Захранващ кабел м 20 13 Доставка и монтаж на Трудно горима РVC тръба ф 25 мм м 70 14 Пробиване на дупки бр. 25 15 Замазване на отвори с материал с клас на реакция на огън А2 бр. 25 16 Спомагателни материали к-т 1 17 Проверка тракта датчик централа Бр. 45 18 Проверка на линиите за звукова аларма Бр. 3 19 Проверка на линиите за блокировка и управление Бр. 2 3. Система за видеонаблюдение 1 Доставка и монтаж на Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 106°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); за вътрешен/външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5.3W; опция за монт. основа бр. 6 2 Доставка и монтаж на Стойка за монтаж на куполна камера бр. 6 3 Доставка и монтаж на 8-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 8 IP камери; входящ капацитет: 80Mbps/изходящ: 160Mbps; компресия H.265/H.264+/H.264/MPEG4; резолюция на запис до 8 MPx; визуализация: до 8x1080p/2x4K камери; до 2хSATA твърд диск (до 6ТВ/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K, VGA: до 1080р); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; бр. 1 4 Доставка, монтаж в цифров рекордер, настройка и гаранционна поддръжка на твърд диск 2000GB; SATA III/6Gb/s; 3.5''; 64MB cache за видеонаблюдение бр. 3 5 Доставка и монтаж на 10-портов PoE мрежов комутатор; 8 х 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 120W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; режим "CCTV mode", осигуряващ работа на до 250 м (10Mbps); вградена гръмозащита 6KV lightning/Level 3 ESD; планки за монтаж бр. 1 6 Доставка и монтаж на кутия за 10-портов суич бр. 1 7 Доставка и монтаж на 23.6" FullHD LED професионален монитор; 1920x1080; контраст 1000:1; яркост 250cd/m2; време за реакция 5ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 170°; входове - VGA/HDMI/BNC; вградени говорители 2x2W (3.5 mini-jack/1 RCA); 230Vac/30W; включена desktop стойка; бр. 1 8 Доставка и монтаж на UPS захранване Line interactive минимум 1200VA/660W, изводи 6 x IEC, 1 USB порт, защита на телефона, модема, интернет връзка бр. 1 9 Доставка и полагане на кабел FTP (F/UTP) екраниран кабел (общ екран с фолио), 4x2xAWG24, Категория 6, PVC изолация м 305 10 Доставка и монтаж на куплунг RJ45, cat.6 бр. 14 11 Програмиране, пуск и настройка на системата бр. 1 12 Спомагателни материали и крепежи к-т 1 13 Доставка на HDMI кабел за прехвърляне на аудио и видео сигнали между устройства, 5,00 м бр. 1 По част „ВиК” № Описание на строително-монтажни работи Ед. Мярка Количество Ед. цена Обща цена 1 2 3 4 1 ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД - ХОРИЗОНТАЛНА РАЗВОДКА И ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ ЗА АПТЕКАТА 1.1 ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД, ХОРИЗОНТАЛНА РАЗВОДКА И ВЕРТИКАЛИ АПТЕКА - ДЕМОНТАЖ 1 Поцинковани тръби - демонтаж м. 58 2 Спирателен кран - демонтаж бр. 2 3 Смесителна батерия-демонтаж бр. 6 4 Възвратна клапа - демонтаж бр. 1 5 Фин филтър - демонтаж бр. 1 1.2 ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД, ХОРИЗОНТАЛНА РАЗВОДКА И ВЕРТИКАЛИ АПТЕКА - ДОСТАВКА И МОНТАЖ 1 Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф20, PN16; доставка и монтаж м. 33 2 Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф25, PN16; доставка и монтаж м. 12 3 Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф20, PN20; доставка и монтаж м. 16 4 Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф25, PN20; доставка и монтаж м. 6 5 Полипропиленова /ПП/ тръба "Stabi" с алуминиева вложка, външен диаметър ф20, PN20; доставка и монтаж м. 40 6 Полипропиленова /ПП/ тръба "Stabi" с алуминиева вложка, външен диаметър ф25, PN20; доставка и монтаж м. 7 7 Поцинкована тръба ф2"; доставка и монтаж м. 26 8 Спирателен кран ф20; доставка и монтаж бр. 2 9 Спирателен кран ф25; доставка и монтаж бр. 2 10 Спирателен кран с изпускател ф20, доставка и монтаж бр. 7 11 Спирателен кран с изпускател ф25, доставка и монтаж бр. 2 12 Спирателен кран с изпускател ф2", студена вода, доставка и монтаж бр. 1 13 Секретен спирателен кран ф20; доставка и монтаж бр. 4 14 Секретен спирателен кран ф25; доставка и монтаж бр. 2 15 Възвратна клапа ф20; доставка и монтаж бр. 1 16 Гъвкава връзка за ниско клозетно казанче; доставка и монтаж бр. 2 17 Гъвкава връзка за дестилатор; доставка и монтаж бр. 1 18 Ъглов спирателен кран ф1/2" за ниско клозетно казанче; доставка и монтаж бр. 2 19 Смесителна батерия за тоалетна мивка-стенна; доставка и монтаж бр. 3 20 Смесителна батерия за лабораторна мивка - стенна; доставка и монтаж бр. 4 21 Смесителна батерия за аусгус (изливник) - стенна; доставка и монтаж бр. 1 22 Душ комплект хромиран - ръчен душ с чучур, шлаух 150см, тръбно окачване 60см; доставка и монтаж бр. 1 23 Душ комплект хромиран - ръчен душ с чучур, шлаух 150см, тръбно окачване 60см, за монтаж на тоалетна мивка; доставка и монтаж бр. 2 24 Фин филтър - доставка и монтаж бр. 1 25 Скоби за укрепване на разводката в стените; доставка и монтаж бр. 95 26 Пластмасов ревизионен отвор за шахта 30/30см; доставка и монтаж бр. 1 27 Изолация от микропореста гума k-flex 13×22, дебелина 13мм за тръби ф20; доставка и монтаж м. 50 28 Изолация от микропореста гума k-flex 13×25, дебелина 13мм за тръби ф25; доставка и монтаж м. 10 29 Прахов пожарогасител 6кг, прах АВС бр. 4 30 Пожарогасител на водна основа 9л. за пожари клас А бр. 3 31 Пожарогасител на водна основа 9л. за пожари клас В бр. 1 32 Противопожарно одеяло тежък тип 1,5х1,5м бр. 1 33 Пожарогасител с въглероден диоксид 5кг бр. 3 34 Изолация от микропореста гума K-FLEX 9×64, дебелина 9мм за тръби ф2"; доставка и монтаж м. 18 35 Направа на улеи в тухлена стена м. 23 36 Направа на отвори 15/15 в тухлена стена бр. 7 37 Направа на отвори 20/20 в бетонова стена бр. 2 38 Дезинфекция на водопровода м. 140 39 Хидравлична проба м. 148 40 Пожарен кран ф2" в касета, с шланг 20м, струйник 13мм; доставка и монтаж бр. 1 2 ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД - ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ 2.1 ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД, ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ - ДЕМОНТАЖ 1 Поцинковани тръби - демонтаж м. 32 2 Разкриване на вертикалните клонове м2 8 3 Рязане на поцинкована тръба бр. 24 4 Пробиване на отвори в стоманобетонна плоча бр. 4 2.2 ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД, ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ 1 Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф32, PN16; доставка и монтаж м. 11 2 Полипропиленова /ПП/ тръба "Stabi" с алуминиева вложка, външен диаметър ф25, PN20; доставка и монтаж м. 11 3 Полипропиленова /ПП/ тръба "Stabi" с алуминиева вложка, външен диаметър ф32, PN20; доставка и монтаж м. 11 4 Укрепители за водопровод - вертикални клонове; доставка и монтаж бр. 8 5 Изолация от микропореста гума K-FLEX 13×35, дебелина 13мм за тръби ф32; доставка и монтаж м. 11 6 Изолация от микропореста гума K-FLEX 19×25, дебелина 19мм за тръби ф25; доставка и монтаж м. 11 7 Изолация от микропореста гума K-FLEX 19×35, дебелина 19мм за тръби ф32; доставка и монтаж м. 11 8 Спирателен кран с изпускател ф25, доставка и монтаж бр. 2 9 Спирателен кран с изпускател ф32, доставка и монтаж бр. 4 10 Дезинфекция на водопровода м. 33 11 Хидравлична проба м. 33 12 Уплътняване на отвори с еластичен, водоустойчив материал бр. 5 13 Замонолитване на отвори бр. 55 14 Холендър ф25; доставка и монтаж бр. 4 15 Холендър ф32; доставка и монтаж бр. 8 3 ВЪТРЕШЕН КАНАЛ - ХОРИЗОНТАЛНА РАЗВОДКА И ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ ЗА АПТЕКАТА 3 ВЪТРЕШЕН КАНАЛ, ХОРИЗОНТАЛНА РАЗВОДКА И ВЕРТИКАЛИ - ДЕМОНТАЖ 1 PVC тръби ф50 - демонтаж м. 6 2 Чугунени тръби ф50 - демонтаж м. 7 3 Тоалетна мивка - демонтаж бр. 4 4 Лабораторна мивка - демонтаж бр. 2 4 ВЪТРЕШЕН КАНАЛ, ХОРИЗОНТАЛНА РАЗВОДКА И ВЕРТИКАЛИ ЗА АПТЕКАТА - ДОСТАВКА И МОНТАЖ 1 PVC тръба ф50, включително фасонните части; доставка и монтаж м. 22 2 PVC тръба ф110, включително фасонните части; доставка и монтаж м. 2 3 PVC тръба ф50х1,8 дебелостенна, трислойна, включително фасонните части; доставка и монтаж м. 8 4 Контролна тръба (РО) ф110 PVC; доставка и монтаж бр. 1 5 Тоалетна мивка 45/30см; доставка и монтаж бр. 2 6 Тоалетна мивка среден формат; доставка и монтаж бр. 3 7 Лабораторна мивка - алпака, 60/50/30, комплект с бутилковиден сифон; доставка и монтаж бр. 4 8 Аусгус - алпака, 50/40/20, комплект с бутилковиден сифон; доставка и монтаж бр. 1 9 Бутилковиден сифон за тоалетна мивка; доставка и монтаж бр. 5 10 Клозетна чиния с ниско казанче и горно оттичане моноблок-комплект с арматурата; доставка и монтаж бр. 2 11 Присъединител за клозет; доставка и монтаж бр. 2 12 Подов сифон ф50 - странично оттичане, с регулираща се височина; доставка и монтаж бр. 4 13 Направа на улеи м. 12 14 Пробиване на отвори бр. 6 15 Уплътняване на отвори с водонепропусклив материал бр. 9 4 ВЪТРЕШЕН КАНАЛ - ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ 4.1 ВЪТРЕШЕН КАНАЛ, ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ - ДЕМОНТАЖ 1 Стоманени тръби - демонтаж м. 12 2 Чугунени тръби; демонтаж м. 16 3 Рязане на стоманена тръба бр. 8 4 Пробиване на отвори в стоманобетонна плоча бр. 12 4.2 ВЪТРЕШЕН КАНАЛ, ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ 1 PVC тръба ф50х1,8 дебелостенна, трислойна, включително фасонните части; доставка и монтаж м. 5 2 PVC тръба ф75х2.2 дебелостенна, трислойна, включително фасонните части; доставка и монтаж м. 5 3 PVC тръба ф110х3.2 дебелостенна, трислойна, включително фасонните части; доставка и монтаж м. 16 4 Контролна тръба (РО) ф50 PVC; доставка и монтаж бр. 5 Контролна тръба (РО) ф110 PVC; доставка и монтаж бр. 1 6 Изолация от микропореста гума K-FLEX 9×6114, дебелина 9мм за тръби ф110; доставка и монтаж м. 4 7 Изпробване вертикална канализация м. 26 8 Укрепители за вертикален канал; доставка и монтаж бр. 10 9 Уплътняване на отвори с водонепропусклив материал бр. 12 10 Замонолитване на отвори бр. 12 11 Муфа PVCф50; доставка и монтаж бр. 1 12 Муфа PVCф75; доставка и монтаж бр. 1 13 Муфа PVCф110; доставка и монтаж бр. 3 Забележка. Смесителните батерии, арматурите и приборите да бъдат производство на Европейски съюз – декларира се в техническото предложение за изпълнение на поръчката. По част „ОВК” № по ред Описание на строително-монтажни работи Ед.мярка Количество Единична цена (лева) Обща цена (лева) І КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА, ОТОПЛЕНИЕ Доставка и монтаж на 01 Въздухообработваща канална нагнетателна климатична камера за пом. цитостатици , комплект с табло автоматика, хигиенно изпълнение, съгласно DIN 1946-4, състояща се от: бр. 1 Нагнетателна част Подвижна жалузийна решетка с ел.задвижване Филтърна секция - М5 Отоплителна секция на ток 12 кW/380v на степени Охладителна /отоплит.секция Qохл= 9,6к W,Qот= 17,5к W Вентилаторна секция с честотен регулатор и ниско шумово ниво за дебит 1175 м3/ч; Нсв.н-р= 700 Ра Филтърна секция - F 9 Сервизни празни секции Шумозаглушителна секция Смукателна част 02 Филтър хепа Н10 бр. 1 03 Вентилатор центробежен кеселиноустойчив за 950 м3/ч; Нсв.н-р= 350 Ра, с изнесен двигател бр. 1 04 Шумозаглушител канален за 500/200, l=1000мм бр. 2 05 Нагнетателен дифузор 800/200 с регулиране, направление с кутия и НЕРА филтър Н10 за дебит 350 м3/ч – 0,9 м/сек бр 4 06 Нагнетателен дифузор 500/100 с регулиране, направление с кутия и НЕРА филтър Н10 за дебит 90 м3/ч – 0,8 м/сек бр. 1 07 Нагнетателен дифузор 300/100 с регулиране, направление с кутия и НЕРА филтър Н10 за дебит 35 м3/ч – 0,9 м/сек бр. 1 08 Решетка смукателна с регулиране ,като РХР 400/200 за дебит 475 м3/ч ,2м/с бр 2 09 Осев вентилатор 90 м3/ч, 100 Ра, с падаща клапа бр 7 10 Осев вентилатор 120 м3/ч, 100 Ра, с падаща клапа бр. 1 11 Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина, прави с дебелина 0,82 мм и с периметър до 2700 мм м2 50 12 Също, но фасонни м2 20 13. Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина, кръгли с дебелина 0,82 мм и с диаметър ф100 мм м 25 14. Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина, кръгли с дебелина 0,82 мм и с диаметър ф125 мм м 40 15. Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина, кръгли с дебелина 0,82 мм и с диаметър ф160 мм м 30 16 Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина, кръгли с дебелина 0,82 мм и с диаметър ф260 мм м 30 17 Доставка и монтаж на изолация за въздуховоди - влагоустойчива и водоотблъскваща м2 50 18 Уплътняване на въздуховоди със силиконова паста м2 50 19 Метална конструкция за укрепване кг 400 20 Единични изпитания на вентилатори бр 9 21 Регулиращи клапи бр. 1 22 Огнепреградна клапа ф100 бр. 1 23. Огнепреградна клапа ф260 бр. 1 24 Огнепреградна клапа 300/200 бр. 1 25 Ефективна проба на климатични камери и механична наладка на инсталации бр 1 Външно тяло за VRF система, DC inverter студова мощност Qхл = 11kW; отоплителна мощност Qот = 20 kW; 26. консумирана мощност Qох/ Qот =4/ 4,5 kW бр 1 хладилен агент Фреон R410a работен режим - охлаждане от+ 5оС до +52оС работен режим - отопление от -20оС до +24оС антивибрационни тампони гъвкави връзки с модул за връзка и DX топлообменника ОТОПЛЕНИЕ 01 Радиаторен вентил 1/2" с термоглава бр 11 02 Секретен вентил 1/2" бр 11 03 Ръчен обезвъздушителен вентил 1/2" бр 11 04 Черна газова тръба 1/2" за аншлуси м 30 05 Топла проба на отоплително тяло бр 11 06 Хидравлична проба на отоплително тяло бр 11 07 Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с Н=600мм, бр.гл 115 08 Същс, но Н=900мм бр.гл. 14 09 Ел. Радиатор, влагоустойчив 0,7квт. бр. 2 10. Климатик сплит система Qот = 2 kW; Qот = 1,2 kW; бр. 1 Обща стойност без ДДС по част: Архитектурно-строителна; Електроинсталаци; Слаботокови инсталации, Водоснабдяване и канализация; Отопление, вентилация и климатизация: ______________________ лв. Непредвидени разходи в размер на 5%без ДДС ______________________ лв. Обща стойност без ДДС: ______________________ лв. Обща стойност с ДДС: ______________________ лв. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ IV.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Всички дейности по извършване на строително-ремонтните работи на обект «Болнична аптека» ще бъдат възлагани поетапно от страна на възложителя чрез началник отдел „Строителство, поддръжка и инвестиционен контрол”.

1. Технически изисквания за изпълнение - в техническите спецификации се определят техническите изисквания към строителните продукти и техните характеристики, които произтичат от съществените изисквания към строежите. Прилагането на Техническите спецификации става в съответствие с изискванията на българските законоустановени нормативи: Закон за обществените поръчки (ЗОП); Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него; Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП); Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд и други приложими нормативни документи. Спецификациите имат за цел да определят стандартите за изпълнение на строително – монтажните работи по обекта, да допълнят и определят изискванията за материали, технологията на изпълнение на работите, методите за изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методите за измерване на количеството на извършените работи по време на изпълнение на договора.

2. Трудова и здравна безопасност на работното място - всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект са задължение на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен: да инструктира работниците и служителите според изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; да не допуска изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка; да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници и други изисквания; да задължи всички работещи и посещаващи обекта да носят каски; да постави предупредителните знаци и цветната маркировка, които не могат да заместят предпазните средства и устройства. При използването на предупредителни знаци и цветна маркировка, те трябва да предупреждават за: опасност от експлозия или пожар в района; шум, който надвишава безопасните нива; отровно или токсично вещество, ако се съхранява в района придружено с инструкции за оказване на първа помощ; уреди, които се пускат в действие и работят автоматично; уреди с подвижни части, които могат да предизвикат инциденти; структури, които препречват пътеките; опасност от подхлъзване или падане. Обстоятелствата по тази точка се декларират в техническото предложение за изпълнение на поръчката.

3. Условия на работа – строително-ремонтните работи следва да се извършват при спазване на действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната и правилата по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност. Строително-ремонтните работи ще се извършват при условията на обитавана сграда. Работите се извършват в съответствие с организацията на строителната площадка, позволяваща пациентите и служителите на лечебното заведение да ползват входовете в сградата и части от околните пространства, обезопасени и обозначени по съответния начин, по време на ремонтните работи. Изпълнителят следва да организира регулярно изхвърляне на строителния отпадък в осигурен от него контейнер, в т.ч. да го извози за своя сметка на отредените от общината сметища. Обстоятелствата по тази точка се декларират в техническото предложение за изпълнение на поръчката.

4. В техническото предложение за участие в процедурата, участниците следва да представят организацията на работата при изпълнение на конкретните видове СМР, съобразена с техническата спецификация и клаузите в проектодоговора и включваща следните задължителни елементи: организационни възможности, методи на работа, гарантиращи срочност и качество при изпълнението на посочените в процедурата видове СРР; комплекс от действия, с които участникът се ангажира за постигане на срочност и качество. Участникът следва да развие своята стратегия, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране на предмета на поръчката; Разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната роля на лицата ангажирани в изпълнението на обществената поръчка. Участникът трябва да представи система за организация на действията на лицата ангажирани при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, която предвижда да създаде; Участникът следва да представи модел на взаимоотношения с представителите на възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. Посочват се брой писмени доклади на изпълнителя до възложителя за напредъка на изпълнението, както и минималното съдържание на доклада; Участниците задължително трябва да посочат лице – ръководител на обекта, с което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост - болест, нетрудоспособност и т.н. следва да бъде заместено от друго лице, притежаващо необходимата квалификация. Посочват се трите имена на определеното лице и мобилен телефон за връзка с него. При промяна на определеното лице или на номера на телефона изпълнителят е длъжен да уведоми своевременно възложителя; Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд; Методи и организация на текущия контрол от изпълнителя върху качеството на доставките на материалите, необходими при изпълнение на поръчката; Основните нормативни изисквания, свързани с предмета на поръчката, които ще се съблюдават и тяхното конкретно приложение; Участникът трябва да отрази в предложението за изпълнение на поръчката срока за започване на възложените видове работи, както и срока в който предлага да започне работа по отстраняване на дефекти, възникнали по време на гаранционния срок на изпълнените СРР, който не може да е по-дълъг от 2 работни дни, считано от деня на уведомяването; По част АС, ВиК, Ел. и ОВК - участникът представя пълно описание на процесите и тяхната последователност, точна технология за всички видове работи в обхвата на поръчката, вкл. подготовка, доставка на материали и технически пособия, техническо изпълнение и всичко необходимо за изпълнението на вида работа до етап на пълна завършеност, в това число конкретно посочване на материалните.

5. Мерки за предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последиците от сбъдването на всяка една група рискове - риск от закъснение началото на започване на работите; риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; промени в законодателството на Р. България или на ЕС; неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на възложителя; риск от констатиране на недостатъци в изпълнението преди приемането на обекта; риск от поява на дефект в гаранционния срок; трудности при изпълнението, продиктувани от жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на пациентите в лечебното заведение. В предложението за изпълнение на обществената поръчка, участниците следва да посочат конкретни мерки за предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последиците от сбъдването на всяка група (в стойностно изражение) рискове или на не по-малко от половината от посочените групи рискове, като всяка стойност следва да е  мотивирана и обоснована.

6. Опазване на околната среда -  изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СРР. В частност, изпълнителят ще идентифицира предварително в своя План за безопасност и здраве – част от техническото предложение, възможните неблагоприятни въздействия върху околната среда и населението и ще предвиди мерки за ограничаването им до нива, които са допустими според нормативните документи, или по-ниски. С оглед на характера на работите в тази поръчка, изпълнителят в частност ще обърне внимание на следните аспекти: недопускане на замърсяване с прах извън оградените предели на строителната площадка, като за тази цел изпълнителят трябва да разполага със средства за покриване на източници на прах или кал в случай на неблагоприятни атмосферни условия; недопускане на замърсяване на коридорите и асансьорите в лечебното заведение от работещите, като за целта се предвидят средства за почистване на характерните за обекта замърсявания; изпълнителят също така ще бъде отговорен за това транспортните средства на неговите доставчици да пристигат на обекта без да затрудняват движението на автомобилите в централния паркинг на лечебното заведение; изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на строителната площадка всички отломки и отпадъци поне два пъти седмично, а и по-често, ако те пречат на медицинския персонал и/или пациентите на лечебното заведение; всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на изпълнителя и трябва да се отстранят от строителната площадка по начин, който да не предизвиква замърсяване в сградата на лечебното заведение; отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо, посочено от общината.

7. Противопожарна защита -  изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка; изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар; не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки в или около сградата на лечебното заведение; изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на тел. 112, местните власти и Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на извършваните от него СРР; за да предотврати появата на пожар или експлозия, изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и да осигури спазването на изискванията на влязлата в сила Наредба Із- 1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /СТПНОБП/ за строителната площадка. Изпълнителят трябва да разработи и приложи мерки - част от техническото предложение за изпълнение на поръчката, с които: да се предвиди ограничаване разпространяването на огъня и дима в строителната площадка и в лечебното заведение.

8. Защита на собствеността - всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на изпълнителя, трябва да бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на изпълнителя – декларира се в техническото предложение за изпълнение на поръчката.

9. Гаранционният срок на изпълнените СРР е не по-малък от посочените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от датата на протокола за окончателно приемане на работата на обекта. Гаранционните срокове за изпълнените видове СРР следва да се посочат в техническото предложение, като изрично се отрази началната дата от която започват да текат.

10. Съгласно разработената и одобрена количествена сметка за обекта са предвидени следните строително – ремонтни работи:

10.1. По част „Архитектурно-строителна”

10.1.1. – Демонтажни работи

| № по ред | Описание на строително-демонтажни работи | Ед.мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | СТЕНИ |  |  |
|  | Разваляне на тухлена зидария | м3 | 18, |
|  | Демонтаж на леки преградни стени | м2 | 18, |
| 02 | ОБЛИЦОВКИ |  |  |
|  | Демонтаж на облицовка от фаянсови и теракотни плочи по стени | м2 | 5, |
| 03 | МАЗИЛКИ |  |  |
|  | Очукване на вароциментова мазилка | м2 | 30, |
| 04 | НАСТИЛКИ |  |  |
|  | Демонтаж на настилка от балатум | м2 | 63, |
|  | Демонтаж на настилка от ламинат | м2 | 59,4 |
|  | Частично разбиване на мозаечни плочи | м2 | 10, |
|  | Демонтаж на теракотни плочи по подове | м2 | 120, |
| 05 | ДОГРАМА |  |  |
|  | Демонтаж на метални прозорци, 1 бр. | м2 | 4, |
|  | Демонтаж на вътрешни алуминиеви витрини | м2 | 5,2 |
|  | Демонтаж на вътрешни врати и каси – всички видове | бр. | 23, |
| 07 | РАЗНИ РАБОТИ |  |  |
|  | Разбиване на масивни плотове и корита | м2 | 6, |
|  | Демонтаж на дървена ламперия | м3 | 5, |
|  | Превоз на строителни отпадъци, вкл.товарене и разтоварване | м3 | 20, |

10.1.2. – Нови работи

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ |  |  |
|  | Стомана B Ст 3 пс 5 за усилване на отвори | кг | 500, |
|  | стоманени дюбели М 10 | бр. | 80, |
|  | Стомана А III , N 10 | кг | 60, |
| 02 | СТЕНИ |  |  |
|  | Щурцове над отвори за врати в масивни стени, 4 бр. | м | 6,1 |
|  | Стена преградна тип кнауф, деб. 10 см, гипскартон на метален щендер с вата 5см | м2 | 83,3 |
|  | Стена преградна тип кнауф, деб. 15 см, гипскартон 2х12,5 мм, на метален щендер с вата 5см | м2 | 5,2 |
|  | Стена преградна тип кнауф, деб. 10 см, влагоустойчив гипскартон на метален щендер с вата 5см | м2 | 33,7 |
|  | Предстенна обшивка с гипсокартон 1х12,5 мм на стоманена щендерна конструкция на тухлена стена, за скриване на инсталации | м2 | 20, |
|  | Вратички за ревизионни отвори 30x40 см | бр. | 1, |
| 04 | МАЗИЛКИ |  |  |
|  | Дълбоко проникващ контактен грунд по съществуващи стени, под нови мазилки | м2 | 784,2 |
|  | Суха мазилка с гипсокартон по стени | м2 | 696,2 |
|  | Вътрешна гладка вароциментена мазилка по тухлени стени еднопластова | м2 | 88, |
|  | Вътрешна фина шпакловка по стени, с готова смес, под латекс | м2 | 696,2 |
| 03 | ОБЛИЦОВКИ |  |  |
|  | Окачен таван от гипскартон с деб. 12.5 мм на метална конструкция | м2 | 23,2 |
|  | Окачен таван минераловатни плочи 60/60 | м2 | 265,8 |
|  | Предпазни профили от неръжд. стомана, за ъгли, 5/5, за монтаж върху завършено ПВХ покритие или върху нанесен латекс, на h=2,m, 60 бр. | м | 120, |
|  | Фаянсова облицовка по стени на лепило "Теракол", за мокри помещения на височина 2.2 м | м2 | 48, |
|  | Фаянсова облицовка по стени на лепило "Теракол", за помещения зад мивки | м2 | 4,6 |
|  | Стенно антибакт. ПВХ покритие, до окачен таван или до h=2m | м2 | 330, |
|  | Завършващ профил за ПВХ покритие | м | 177, |
| 05 | НАСТИЛКИ |  |  |
|  | Бетонна подова замазка - неармирана – прибл. 4 см | м2 | 130, |
|  | Хидроизолация на циментова основа по подове на WC | м2 | 8,1 |
|  | Хидроизолационни уплътняващи ленти в бани по ъглите между пода и стената и около сифони и канали | м | 10,4 |
|  | Настилка от ПВХ рулонна, антибактериална, висока износоустойчивост | м2 | 284, |
|  | Настилка по подове с керамични плочи | м2 | 9,6 |
|  | Первази от ПВХ с кабелен канал | м | 235, |
|  | Холкер за настилка ПВХ, конкавна повърхност | м | 52, |
|  | Самонивелираща се замазка по под | м2 | 284, |
|  | Преходни стоманени лайсни, ширина 10 см, при преход между различни настилки | м | 5, |
| 06 | ДОГРАМА |  |  |
|  | Единична метална врата, секретна антипаник брава, димоуплътнена, при вход, 2 бр. | м2 | 4,2 |
|  | Единична метална врата, секретна брава, димоуплътнена, ЕI 90 мин., към сутерен, 1 бр. | м2 | 1,6 |
|  | Единична метална врата, секретна брава, димоуплътнена, ЕI 60 мин., за складове, 5 бр. | м2 | 5,2 |
|  | Външен прозорец от PVC, остъкляване – стъклопакет, 1 бр. | м2 | 4, |
|  | Вътрешна алуминиева врата с влагоустойчив пълнеж, бял, секретна брава, еднокрила, 2 бр. | м2 | 2,8 |
|  | Вътрешна алуминиева врата с плътен пълнеж ПДЧ, без прекъснат термомост, цветно меламиново покритие, секретна брава, еднокрила, 9 бр. | м2 | 16,6 |
|  | Алуминиева витрина с единична врата и гише, усилени профили остъкление – единично стъкло, 1 бр. | м2 | 11,5 |
|  | Алуминиева витрина с единична врата, остъкление – единично стъкло, 1 бр. | м2 | 7,1 |
| 07 | БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ |  |  |
|  | Грунд за латекс по стени и тавани | м2 | 616,1 |
|  | Дишащ латекс по стени | м2 | 28,6 |
|  | Антибактериален латекс по стени - цветен | м2 | 587,5 |
| 08 | РАЗНИ РАБОТИ |  |  |
|  | Пренасяне на строителни отпадъци | м3 | 20, |
|  | Превоз на строителни отпадъци, вкл.товарене и разтоварване | м3 | 20, |

10.2. По част „Електроинсталации”

| № |  | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| І | ТАБЛА, ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на разпределително табло Тапт по схема | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на АП 80А, С, 3Р в ел. табло Тфоайе | бр. | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж на АП 20А, С, 1Р в ел. табло Тфоайе | бр. | 2 |
| 4 | Доставка и монтаж на ДТЗ 30mA, 25A, 2Р, клас А в ел. табло Тфоайе | бр. | 1 |
| 5 | Доставка и изтегляне на СВТ 5x25мм2 | м | 50 |
| ІІ | ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на осв. тяло LED 30W, Ra>80, мин. 100lm/W, мин. ІР21, 60/60см за вграждане в окачен таван, матов разсейвател | бр. | 58 |
| 2 | Доставка и монтаж на плафон 2х10W, E27, IP54 | бр. | 7 |
| 3 | Доставка и монтаж на плафон 2х10W, E27, IP54 с вграден PIR датчик | бр. | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж на осв. тяло за евак. осветление EXIT 8W с автономно захранване акум. батерии | бр. | 13 |
| 5 | Доставка и монтаж на датчик за присъствие за монтаж на таван | бр. | 2 |
| 6 | Доставка и монтаж на Ключ еднополюсен за скрит монтаж | бр. | 6 |
| 7 | Доставка и монтаж на Ключ сериен за скрит монтаж | бр. | 15 |
| 8 | Доставка и монтаж на Ключ девиаторен за скрит монтаж | бр. | 6 |
| 9 | Доставка и монтаж на Ключ кръстат за скрит монтаж | бр. | 2 |
| 10 | Доставка и монтаж контакт тип "Шуко" 16A за скрит монтаж | бр. | 43 |
| 11 | Доставка и монтаж контакт тип "Шуко" 16A двоен за скрит монтаж | бр. | 14 |
| 12 | Доставка и монтаж контакт тип "Шуко" 16A ІР44 за скрит монтаж | бр. | 19 |
| 13 | Лампен излаз до 8м. изпълнен със СВТ 3х1,5мм2 в РVС кабелни канали и в РVС тр. Ф16мм | бр. | 79 |
| 14 | Ел извод до 8м за битов вентилатор изпълнен със СВТ 3х1,5мм2 | бр. | 8 |
| 15 | Ел извод до 8м за контакт изпълнен със СВТ 3х2,5мм2 в РVС кабелни канали и в РVС тр. Ф23мм | бр. | 76 |
| 16 | Ел извод до 20м за ПИЦ/СОТ изпълнен със СВТ 3х1,5мм2 в РVС кабелни канали и в РVС тр. Ф16мм | бр. | 2 |
| 17 | Ел извод до 20м за технологично оборудване изпълнен със СВТ 3х2,5мм2 в РVС кабелни канали и в РVС тр. Ф23мм | бр. | 2 |
| 18 | Ел извод до 20м за технологично оборудване изпълнен със СВТ 3х4мм2 в РVС кабелни канали и в РVС тр. Ф23мм | бр. | 2 |
| 19 | Ел извод до 20м за технологично оборудване изпълнен със СВТ 5х2,5мм2 в РVС кабелни канали и в РVС тр. Ф23мм | бр. | 3 |
| 20 | Ел извод до 20м за технологично оборудване изпълнен със СВТ 5х4,0мм2 в РVС кабелни канали и в РVС тр. Ф29мм | бр. | 1 |
| 21 | Ел извод до 20м за климатик изпълнен със СВТ 3х2,5мм2 в РVС кабелни канали и в РVС тр. Ф23мм | бр. | 7 |
| 22 | Доставка и монтаж на трудногорим РVС кабелен канал 170/60мм над ок. таван | м | 60 |
| 23 | Доставка и монтаж на трудногорим РVС кабелен канал 90/40мм над ок. таван | м | 150 |
| 24 | Доставка и монтаж на трудногорима РVС тръба Ф16мм скрито в стена | м | 140 |
| 25 | Доставка и монтаж на трудногорима РVС тръба Ф23мм скрито в стена | м | 200 |
| 26 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия КРО мин. В | бр. | 120 |
| 27 | Доставка и монтаж на конзола КРО мин. В | бр. | 110 |
| ІІІ | СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на стоящ комуникационен шкаф 22U, 19" | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на комуникационен контакт 2хRJ45 | бр. | 13 |
| 3 | Доставка и монтаж на трудногорим РVС кабелен канал 110/60мм над ок. таван | м | 30 |
| 4 | Доставка и монтаж на трудногорим РVС кабелен канал 40/25мм над ок. таван | м | 60 |
| 5 | Доставка и монтаж на трудногорима РVС тръба Ф16мм скрито в стена | м | 40 |
| ІV | ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |
| 1 | Доставка и полагане/изтегляне на заземителен проводник Cu 16мм2 | м | 200 |
| 2 | Заземяване на метална конструкция на окачен таван, леки преградни стени и др.под. | бр. | 50 |
| 3 | Свързванена заземителен проводник към заземителна клема в ел табло | бр. | 2 |

10.3. По част „Слаботокови инсталации”

|  | 1. Сигнално охранителна система |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Наименование | мярка | К-во |
| 1 | Доставка и монтаж та Контролен панел 192 зони BUS технология, 8 групи, 8 (16 дублирани) зони на платката, 5 PGM - ПЛАТКА Вградени възможности за контрол на достъп; Поддържа интернет модул IP100 и GSM/GPRS комуникатори от серията PCS и гласовия модул VDMP3; 5 програмируеми(PGM) изхода на платката, разширяеми до 250; Възможност за свързване на димооптичен датчик директно към PGM 1; Поддържа до 254 разширителни модула; Поддържа до 999 потребителски кода; Поддържа до 999 дистанционни управления (при RTX3); Памет за 2048 събития; Вграден часовник с батерия; 1.7А импулсно захранване | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на 32-символна LCD клавиатура с 1 зона на платката и 1 PGM български/ английски език | бр. | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж на BUS Модул с 8 хардуеърни зони - платка (16 с ATZ опция за дублиране на зони) съвместим с EVO, MG, SP EN 50131; SECURITY GRADE: 2 | бр. | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж на Захранваща платка 3 Amp | бр. | 1 |
| 5 | Мрежов трансформатор 45 VA/16,5V | бр. | 2 |
| 6 | Акумулатор 12V; 7Ah | бр. | 2 |
| 7 | Акумулатор 12V; 2.2Ah | бр. | 1 |
| 8 | Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР | бр. | 2 |
| 9 | Обемен датчик пасивен инфрачервен - двоен PIR елемент, цифрова обработка с двоен праг, 110°, 12х12м EN 50131; SECURITY GRADE: 2 | бр. | 30 |
| 10 | МУК правоъгълен за повърхностен монтаж самозалепващ | бр. | 3 |
| 11 | Вътрешна пиезо сирена110 dB правоъгълна | бр. | 1 |
| 12 | Доставка и монтаж на външна сирена с флаш лампа | бр. | 1 |
| 13 | Кабел 8-жилен 100m (8х0.22mm2, 96 OHMS/KM) | бр. | 4 |
| 14 | Доставка и полагане на Захранващ кабел СВТ 3х1,5 кв.мм | м | 20 |
| 15 | Доставка и полагане на Захранващ кабел ШВПЛ 3х1,5 кв.мм | м | 20 |
| 16 | Доставка и полагане на Гофрирана тръба Ø25, 1м | м | 200 |
| 17 | Програмиране, пуск и настройка на системата | бр. | 1 |
| 18 | 72 часова проба | бр. | 1 |
| 19 | Спомагателни материали и крепежи | к-т | 1 |
|  | 2. Пожароизвестителна инсталация |  |  |
|  | Съоръжения |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на Аналогово-адресируем контролен панел - 1 кръг , 16 зони, 5,25Аmp PSU, LCD дисплей, 2 програмируеми бутона, 3 програмируеми LED индикатора, 2 програмируеми релета, 3 програмируеми входа, памет до 1000 минали събития ; сертифициран по EN54-2 & EN54-4 | Бр. | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на Акумулатор 12V/7 Ah | Бр. | 2 |
| 3 | Доставка и монтаж на Димен оптичен датчик комплект с основа | Бр. | 20 |
| 4 | Доставка и монтаж на Термодиференциален датчик комплект с основа | Бр. | 20 |
| 5 | Доставка и монтаж на Ръчен бутон, комплект с капак | Бр. | 5 |
| 6 | Доставка и монтаж на Стенна адресируема сирена с флаш лампа с червена кутия и червен светодиод в съовестие с EN 54-23, категория "О",подходящи за специлиазирани обекти като болници, домове за възрастни или обекти с високо ниво на шум. При външна употреба да се използва влагозащитен пакет | Бр. | 3 |
| 7 | Доставка и монтаж на Влагозащитен пакет за сирена | Бр. | 1 |
| 8 | Доставка и монтаж на Светлинен индикатор | Бр. | 20 |
| 9 | Доставка и монтаж на Адресируем модул -с 1 релеен изход и един наблюдаем вход. Захранва се от адресния кръг и заема един адрес. Релейният изход е за високо напрежение 240V и 48V и може да се използва за управление на различни видове оборудване - вентилационни системи, сградна автоматизация и др. Входът се използва за следене състоянието на захранващи блокове и магнитни фиксатори за врати - изолатор на късо съединение. Сертифициран по EN54. | Бр. | 2 |
| 10 | Доставка и монтаж на Кутия подходяща за модул | Бр. | 2 |
| 11 | Доставка и полагане/изтегляне на Пожароустойчив безхалогенен пожароизвестителен кабел 2х1,0мм2, екраниран, пожароуст. 120 мин., [GR4 LSZH-2X1,0+SH PH120] | м | 500 |
| 12 | Доставка и полагане/изтегляне на Захранващ кабел | м | 20 |
| 13 | Доставка и монтаж на Трудно горима РVC тръба ф 25 мм | м | 70 |
| 14 | Пробиване на дупки | бр. | 25 |
| 15 | Замазване на отвори с материал с клас на реакция на огън А2 | бр. | 25 |
| 16 | Спомагателни материали | к-т | 1 |
| 17 | Проверка тракта датчик централа | Бр. | 45 |
| 18 | Проверка на линиите за звукова аларма | Бр. | 3 |
| 19 | Проверка на линиите за блокировка и управление | Бр. | 2 |
|  | 3. Система за видеонаблюдение |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 106°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); за вътрешен/външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5.3W; опция за монт. основа | бр. | 6 |
| 2 | Доставка и монтаж на Стойка за монтаж на куполна камера | бр. | 6 |
| 3 | Доставка и монтаж на 8-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 8 IP камери; входящ капацитет: 80Mbps/изходящ: 160Mbps; компресия H.265/H.264+/H.264/MPEG4; резолюция на запис до 8 MPx; визуализация: до 8x1080p/2x4K камери; до 2хSATA твърд диск (до 6ТВ/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K, VGA: до 1080р); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; | бр. | 1 |
| 4 | Доставка, монтаж в цифров рекордер, настройка и гаранционна поддръжка на твърд диск 2000GB; SATA III/6Gb/s; 3.5''; 64MB cache за видеонаблюдение | бр. | 3 |
| 5 | Доставка и монтаж на 10-портов PoE мрежов комутатор; 8 х 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 120W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; режим "CCTV mode", осигуряващ работа на до 250 м (10Mbps); вградена гръмозащита 6KV lightning/Level 3 ESD; планки за монтаж | бр. | 1 |
| 6 | Доставка и монтаж на кутия за 10-портов суич | бр. | 1 |
| 7 | Доставка и монтаж на 23.6" FullHD LED професионален монитор; 1920x1080; контраст 1000:1; яркост 250cd/m2; време за реакция 5ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 170°; входове - VGA/HDMI/BNC; вградени говорители 2x2W (3.5 mini-jack/1 RCA); 230Vac/30W; включена desktop стойка; | бр. | 1 |
| 8 | Доставка и монтаж на UPS захранване Line interactive минимум 1200VA/660W, изводи 6 x IEC, 1 USB порт, защита на телефона, модема, интернет връзка | бр. | 1 |
| 9 | Доставка и полагане на кабел FTP (F/UTP) екраниран кабел (общ екран с фолио), 4x2xAWG24, Категория 6, PVC изолация | м | 305 |
| 10 | Доставка и монтаж на куплунг RJ45, cat.6 | бр. | 14 |
| 11 | Програмиране, пуск и настройка на системата | бр. | 1 |
| 12 | Спомагателни материали и крепежи | к-т | 1 |
| 13 | Доставка на HDMI кабел за прехвърляне на аудио и видео сигнали между устройства, 5,00 м | бр. | 1 |

10.4. По част „ВиК”

| № | Описание на строително-монтажни работи | Ед. Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД - ХОРИЗОНТАЛНА РАЗВОДКА И ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ ЗА АПТЕКАТА |  |
| 1.1 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД, ХОРИЗОНТАЛНА РАЗВОДКА И ВЕРТИКАЛИ АПТЕКА - ДЕМОНТАЖ |  |
| 1 | Поцинковани тръби - демонтаж | м. | 58 |
| 2 | Спирателен кран - демонтаж | бр. | 2 |
| 3 | Смесителна батерия-демонтаж | бр. | 6 |
| 4 | Възвратна клапа - демонтаж | бр. | 1 |
| 5 | Фин филтър - демонтаж | бр. | 1 |
| 1.2 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД, ХОРИЗОНТАЛНА РАЗВОДКА И ВЕРТИКАЛИ АПТЕКА - ДОСТАВКА И МОНТАЖ |  |
| 1 | Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф20, PN16; доставка и монтаж | м. | 33 |
| 2 | Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф25, PN16; доставка и монтаж | м. | 12 |
| 3 | Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф20, PN20; доставка и монтаж | м. | 16 |
| 4 | Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф25, PN20; доставка и монтаж | м. | 6 |
| 5 | Полипропиленова /ПП/ тръба "Stabi" с алуминиева вложка, външен диаметър ф20, PN20; доставка и монтаж | м. | 40 |
| 6 | Полипропиленова /ПП/ тръба "Stabi" с алуминиева вложка, външен диаметър ф25, PN20; доставка и монтаж | м. | 7 |
| 7 | Поцинкована тръба ф2"; доставка и монтаж | м. | 26 |
| 8 | Спирателен кран ф20; доставка и монтаж | бр. | 2 |
| 9 | Спирателен кран ф25; доставка и монтаж | бр. | 2 |
| 10 | Спирателен кран с изпускател ф20, доставка и монтаж | бр. | 7 |
| 11 | Спирателен кран с изпускател ф25, доставка и монтаж | бр. | 2 |
| 12 | Спирателен кран с изпускател ф2", студена вода, доставка и монтаж | бр. | 1 |
| 13 | Секретен спирателен кран ф20; доставка и монтаж | бр. | 4 |
| 14 | Секретен спирателен кран ф25; доставка и монтаж | бр. | 2 |
| 15 | Възвратна клапа ф20; доставка и монтаж | бр. | 1 |
| 16 | Гъвкава връзка за ниско клозетно казанче; доставка и монтаж | бр. | 2 |
| 17 | Гъвкава връзка за дестилатор; доставка и монтаж | бр. | 1 |
| 18 | Ъглов спирателен кран ф1/2" за ниско клозетно казанче; доставка и монтаж | бр. | 2 |
| 19 | Смесителна батерия за тоалетна мивка-стенна; доставка и монтаж | бр. | 3 |
| 20 | Смесителна батерия за лабораторна мивка - стенна; доставка и монтаж | бр. | 4 |
| 21 | Смесителна батерия за аусгус (изливник) - стенна; доставка и монтаж | бр. | 1 |
| 22 | Душ комплект хромиран - ръчен душ с чучур, шлаух 150см, тръбно окачване 60см; доставка и монтаж | бр. | 1 |
| 23 | Душ комплект хромиран - ръчен душ с чучур, шлаух 150см, тръбно окачване 60см, за монтаж на тоалетна мивка; доставка и монтаж | бр. | 2 |
| 24 | Фин филтър - доставка и монтаж | бр. | 1 |
| 25 | Скоби за укрепване на разводката в стените; доставка и монтаж | бр. | 95 |
| 26 | Пластмасов ревизионен отвор за шахта 30/30см; доставка и монтаж | бр. | 1 |
| 27 | Изолация от микропореста гума k-flex 13×22, дебелина 13мм за тръби ф20; доставка и монтаж | м. | 50 |
| 28 | Изолация от микропореста гума k-flex 13×25, дебелина 13мм за тръби ф25; доставка и монтаж | м. | 10 |
| 29 | Прахов пожарогасител 6кг, прах АВС | бр. | 4 |
| 30 | Пожарогасител на водна основа 9л. за пожари клас А | бр. | 3 |
| 31 | Пожарогасител на водна основа 9л. за пожари клас В | бр. | 1 |
| 32 | Противопожарно одеяло тежък тип 1,5х1,5м | бр. | 1 |
| 33 | Пожарогасител с въглероден диоксид 5кг | бр. | 3 |
| 34 | Изолация от микропореста гума K-FLEX 9×64, дебелина 9мм за тръби ф2"; доставка и монтаж | м. | 18 |
| 35 | Направа на улеи в тухлена стена | м. | 23 |
| 36 | Направа на отвори 15/15 в тухлена стена | бр. | 7 |
| 37 | Направа на отвори 20/20 в бетонова стена | бр. | 2 |
| 38 | Дезинфекция на водопровода | м. | 140 |
| 39 | Хидравлична проба | м. | 148 |
| 40 | Пожарен кран ф2" в касета, с шланг 20м, струйник 13мм; доставка и монтаж | бр. | 1 |
| 2 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД - ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ |  |
| 2.1 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД, ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ - ДЕМОНТАЖ |  |
| 1 | Поцинковани тръби - демонтаж | м. | 32 |
| 2 | Разкриване на вертикалните клонове | м2 | 8 |
| 3 | Рязане на поцинкована тръба | бр. | 24 |
| 4 | Пробиване на отвори в стоманобетонна плоча | бр. | 4 |
| 2.2 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД, ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ |  |
| 1 | Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф32, PN16; доставка и монтаж | м. | 11 |
| 2 | Полипропиленова /ПП/ тръба "Stabi" с алуминиева вложка, външен диаметър ф25, PN20; доставка и монтаж | м. | 11 |
| 3 | Полипропиленова /ПП/ тръба "Stabi" с алуминиева вложка, външен диаметър ф32, PN20; доставка и монтаж | м. | 11 |
| 4 | Укрепители за водопровод - вертикални клонове; доставка и монтаж | бр. | 8 |
| 5 | Изолация от микропореста гума K-FLEX 13×35, дебелина 13мм за тръби ф32; доставка и монтаж | м. | 11 |
| 6 | Изолация от микропореста гума K-FLEX 19×25, дебелина 19мм за тръби ф25; доставка и монтаж | м. | 11 |
| 7 | Изолация от микропореста гума K-FLEX 19×35, дебелина 19мм за тръби ф32; доставка и монтаж | м. | 11 |
| 8 | Спирателен кран с изпускател ф25, доставка и монтаж | бр. | 2 |
| 9 | Спирателен кран с изпускател ф32, доставка и монтаж | бр. | 4 |
| 10 | Дезинфекция на водопровода | м. | 33 |
| 11 | Хидравлична проба | м. | 33 |
| 12 | Уплътняване на отвори с еластичен, водоустойчив материал | бр. | 5 |
| 13 | Замонолитване на отвори | бр. | 55 |
| 14 | Холендър ф25; доставка и монтаж | бр. | 4 |
| 15 | Холендър ф32; доставка и монтаж | бр. | 8 |
| 3 | ВЪТРЕШЕН КАНАЛ - ХОРИЗОНТАЛНА РАЗВОДКА И ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ ЗА АПТЕКАТА |  |
| 3 | ВЪТРЕШЕН КАНАЛ, ХОРИЗОНТАЛНА РАЗВОДКА И ВЕРТИКАЛИ - ДЕМОНТАЖ |  |
| 1 | PVC тръби ф50 - демонтаж | м. | 6 |
| 2 | Чугунени тръби ф50 - демонтаж | м. | 7 |
| 3 | Тоалетна мивка - демонтаж | бр. | 4 |
| 4 | Лабораторна мивка - демонтаж | бр. | 2 |
| 4 | ВЪТРЕШЕН КАНАЛ, ХОРИЗОНТАЛНА РАЗВОДКА И ВЕРТИКАЛИ ЗА АПТЕКАТА - ДОСТАВКА И МОНТАЖ |  |
| 1 | PVC тръба ф50, включително фасонните части; доставка и монтаж | м. | 22 |
| 2 | PVC тръба ф110, включително фасонните части; доставка и монтаж | м. | 2 |
| 3 | PVC тръба ф50х1,8 дебелостенна, трислойна, включително фасонните части; доставка и монтаж | м. | 8 |
| 4 | Контролна тръба (РО) ф110 PVC; доставка и монтаж | бр. | 1 |
| 5 | Тоалетна мивка 45/30см; доставка и монтаж | бр. | 2 |
| 6 | Тоалетна мивка среден формат; доставка и монтаж | бр. | 3 |
| 7 | Лабораторна мивка - алпака, 60/50/30, комплект с бутилковиден сифон; доставка и монтаж | бр. | 4 |
| 8 | Аусгус - алпака, 50/40/20, комплект с бутилковиден сифон; доставка и монтаж | бр. | 1 |
| 9 | Бутилковиден сифон за тоалетна мивка; доставка и монтаж | бр. | 5 |
| 10 | Клозетна чиния с ниско казанче и горно оттичане моноблок-комплект с арматурата; доставка и монтаж | бр. | 2 |
| 11 | Присъединител за клозет; доставка и монтаж | бр. | 2 |
| 12 | Подов сифон ф50 - странично оттичане, с регулираща се височина; доставка и монтаж | бр. | 4 |
| 13 | Направа на улеи | м. | 12 |
| 14 | Пробиване на отвори | бр. | 6 |
| 15 | Уплътняване на отвори с водонепропусклив материал | бр. | 9 |
| 4 | ВЪТРЕШЕН КАНАЛ - ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ |  |  |
| 4.1 | ВЪТРЕШЕН КАНАЛ, ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ - ДЕМОНТАЖ |  |
| 1 | Стоманени тръби - демонтаж | м. | 12 |
| 2 | Чугунени тръби; демонтаж | м. | 16 |
| 3 | Рязане на стоманена тръба | бр. | 8 |
| 4 | Пробиване на отвори в стоманобетонна плоча | бр. | 12 |
| 4.2 | ВЪТРЕШЕН КАНАЛ, ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ |  |
| 1 | PVC тръба ф50х1,8 дебелостенна, трислойна, включително фасонните части; доставка и монтаж | м. | 5 |
| 2 | PVC тръба ф75х2.2 дебелостенна, трислойна, включително фасонните части; доставка и монтаж | м. | 5 |
| 3 | PVC тръба ф110х3.2 дебелостенна, трислойна, включително фасонните части; доставка и монтаж | м. | 16 |
| 4 | Контролна тръба (РО) ф50 PVC; доставка и монтаж | бр. |  |
| 5 | Контролна тръба (РО) ф110 PVC; доставка и монтаж | бр. | 1 |
| 6 | Изолация от микропореста гума K-FLEX 9×6114, дебелина 9мм за тръби ф110; доставка и монтаж | м. | 4 |
| 7 | Изпробване вертикална канализация | м. | 26 |
| 8 | Укрепители за вертикален канал; доставка и монтаж | бр. | 10 |
| 9 | Уплътняване на отвори с водонепропусклив материал | бр. | 12 |
| 10 | Замонолитване на отвори | бр. | 12 |
| 11 | Муфа PVCф50; доставка и монтаж | бр. | 1 |
| 12 | Муфа PVCф75; доставка и монтаж | бр. | 1 |
| 13 | Муфа PVCф110; доставка и монтаж | бр. | 3 |
|  | Забележка. Смесителните батерии, арматурите и приборите да бъдат производство на Европейски съюз – декларира се в техническото предложение за изпълнение на поръчката. |  |  |

10.5. По част „ОВК”

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| І | КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА, ОТОПЛЕНИЕ |  |  |
|  | Доставка и монтаж на |  |  |
| 01 | Въздухообработваща канална нагнетателна климатична камера за пом. цитостатици , комплект с табло автоматика, хигиенно изпълнение, съгласно DIN 1946-4, състояща се от: | бр. | 1 |
|  | Нагнетателна част |  |  |
|  | Подвижна жалузийна решетка с ел.задвижване |  |  |
|  | Филтърна секция - М5 |  |  |
|  | Отоплителна секция на ток 12 кW/380v на степени |  |  |
|  | Охладителна /отоплит.секция Qохл= 9,6к W,Qот= 17,5к W |  |  |
|  | Вентилаторна секция с честотен регулатор и ниско шумово ниво за дебит 1175 м3/ч; Нсв.н-р= 700 Ра |  |  |
|  | Филтърна секция - F 9 |  |  |
|  | Сервизни празни секции |  |  |
|  | Шумозаглушителна секция |  |  |
|  | Смукателна част |  |  |
| 02 | Филтър хепа Н10 | бр. | 1 |
| 03 | Вентилатор центробежен кеселиноустойчив за 950 м3/ч; Нсв.н-р= 350 Ра, с изнесен двигател | бр. | 1 |
| 04 | Шумозаглушител канален за 500/200, l=1000мм | бр. | 2 |
| 05 | Нагнетателен дифузор 800/200 с регулиране, направление с кутия и НЕРА филтър Н10 за дебит 350 м3/ч – 0,9 м/сек | бр | 4 |
| 06 | Нагнетателен дифузор 500/100 с регулиране, направление с кутия и НЕРА филтър Н10 за дебит 90 м3/ч – 0,8 м/сек | бр. | 1 |
| 07 | Нагнетателен дифузор 300/100 с регулиране, направление с кутия и НЕРА филтър Н10 за дебит 35 м3/ч – 0,9 м/сек | бр. | 1 |
| 08 | Решетка смукателна с регулиране ,като РХР 400/200 за дебит 475 м3/ч ,2м/с | бр | 2 |
| 09 | Осев вентилатор 90 м3/ч, 100 Ра, с падаща клапа | бр | 7 |
| 10 | Осев вентилатор 120 м3/ч, 100 Ра, с падаща клапа | бр. | 1 |
| 11 | Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина, прави с дебелина 0,82 мм и с периметър до 2700 мм | м2 | 50 |
| 12 | Също, но фасонни | м2 | 20 |
| 13. | Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина, кръгли с дебелина 0,82 мм и с диаметър ф100 мм | м | 25 |
| 14. | Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина, кръгли с дебелина 0,82 мм и с диаметър ф125 мм | м | 40 |
| 15. | Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина, кръгли с дебелина 0,82 мм и с диаметър ф160 мм | м | 30 |
| 16 | Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина, кръгли с дебелина 0,82 мм и с диаметър ф260 мм | м | 30 |
| 17 | Доставка и монтаж на изолация за въздуховоди - влагоустойчива и водоотблъскваща | м2 | 50 |
| 18 | Уплътняване на въздуховоди със силиконова паста | м2 | 50 |
| 19 | Метална конструкция за укрепване | кг | 400 |
| 20 | Единични изпитания на вентилатори | бр | 9 |
| 21 | Регулиращи клапи | бр. | 1 |
| 22 | Огнепреградна клапа ф100 | бр. | 1 |
| 23. | Огнепреградна клапа ф260 | бр. | 1 |
| 24 | Огнепреградна клапа 300/200 | бр. | 1 |
| 25 | Ефективна проба на климатични камери и механична наладка на инсталации | бр | 1 |
|  | Външно тяло за VRF система, DC inverter |  |  |
|  | студова мощност Qхл = 11kW; |  |  |
|  | отоплителна мощност Qот = 20 kW; |  |  |
| 26. | консумирана мощност Qох/ Qот =4/ 4,5 kW | бр | 1 |
|  | хладилен агент Фреон R410a |  |  |
|  | работен режим - охлаждане от+ 5оС до +52оС |  |  |
|  | работен режим - отопление от -20оС до +24оС |  |  |
|  | антивибрационни тампони |  |  |
|  | гъвкави връзки с модул за връзка и DX топлообменника |  |  |
|  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |
| 01 | Радиаторен вентил 1/2" с термоглава | бр | 11 |
| 02 | Секретен вентил 1/2" | бр | 11 |
| 03 | Ръчен обезвъздушителен вентил 1/2" | бр | 11 |
| 04 | Черна газова тръба 1/2" за аншлуси | м | 30 |
| 05 | Топла проба на отоплително тяло | бр | 11 |
| 06 | Хидравлична проба на отоплително тяло | бр | 11 |
| 07 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с Н=600мм, | бр.гл | 115 |
| 08 | Същс, но Н=900мм | бр.гл. | 14 |
| 09 | Ел. Радиатор, влагоустойчив 0,7квт. | бр. | 2 |
| 10. | Климатик сплит система Qот = 2 kW; Qот = 1,2 kW; | бр. | 1 |

Раздел V

Проект

ДОГОВОР

Днес, ……….2020 г. в гр. София, между:

УМБАЛ ”Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД със седалище и адрес на управление в гр. София-1527, район "Оборище", ул. "Бяло море" № 8, вписанo в Търговския регистър на Министерство на правосъдието под ЕИК 831605806, представлявано от проф. д-р Бойко Коруков, дм - Изпълнителен директор, наричанo за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и

............................... със седалище и адрес на управление в гр. ……………, п.к………, ул.”………………“ № ………, тел: ………….., факс …………….. ЕИК …………., представляванo от …………… - ……………, наричанo за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", на основание проведена процедура на възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за участие, информацията за която е  публикуване в АОП под ID № ………… и Протокол ………2020 г., утвърден от изпълнителния директор, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва поетапно, строително-ремонтни работи /СРР/ на обект „Болнична аптека”, находящ се в сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” по част: Архитектурно-строителна; Електроинсталаци; Слаботокови инсталации, Водоснабдяване и канализация; Отопление, вентилация и климатизация. Отделните видове строително-ремонтните работи ще бъдат възлагани поетапно, като тяхното реализиране следва да се извършва в условията на работеща структура в лечебното заведение  –  болничната аптека.

ІІ. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл.2.(1) Осигуряването на строителните материали, детайли и всичко друго, необходимо за извършването на възложените видове СРР са за сметка и са задължение на изпълнителя.

(2) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и влошават качеството на извършените СРР и на обекта като цяло.

(3) Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от Изпълнителя.

(4) Необходимите материали за СРР по всички видове части, посочени в чл.1, се осигуряват от Изпълнителя.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.3.(1) Изпълнителят е длъжен да извършва възложените видове СРР с грижата на добър стопанин, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответната дейност.

(2) Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали, предварително съгласувани с н-к „СПИК”, както и да извършва  качествено СРР в съответствие с представените в офертата Техническо и Ценовото предложение – неразделна част от договора, както и Правилата за извършване и приемане на строителни и монтажни работи /ПИПСМР/. Всички декларации за съответствие и/или сертификати за качество и/или протоколи за изпитания на влаганите материали при извършването на възложените видовете строително-ремонтни работи следва да се представят предварително на н-к отдел „СПИК”.

(3) Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с извършваната работа, включително опазването на околната среда и безопасността на труда при изпълнението на СРР.

(4) Всички санкции, наложени от общинските и държавни органи във връзка с извършваните на обекта СРР са за сметка на Изпълнителя.

(5) Изпълнителят поема цялата отговорност за правилното съхранение и опазване на материалите до тяхното влагане.

(6) Изпълнителят е длъжен да отстранява всички недостатъци, констатирани от Възложителя и получени в резултат на некачествено изпълнение на задълженията му по договора в срок от …… дни.

(7) За срока на договора Изпълнителят е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност” съгласно изискванията на ЗУТ.

Чл.4. Ако при изпълнението на СРР възникнат препятствия за изпълнението на този договор, Изпълнителят следва да информира Възложителя писмено чрез изискване за промяна. Всяка от страните е длъжна да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5(1) Възложителят определя началник отдел „СПИК”, който да провежда постоянен инвеститорски контрол на обекта. Всички указания се възлагат за изпълнение писмено.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и норми или водят до съществено изменение на поръчката.

(3) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на договора чрез определеното лице по чл. 5, ал. 1, стига да не възпрепятства работата на  Изпълнителя.

(4) Възложителят има право да поиска отстраняване от дейността на персонал при обосновани случай на незадоволителна некомпетентност и/или нарушения на технологичната дисциплина и/или вътрешните правила и ред в болницата.

(5) Възложителят не носи отговорност за трудово-правните отношения на Изпълнителя с неговия персонал.

V. СРОКОВЕ

Чл.6 (1) Договорът се сключва за срок от 2 (два) месеца, считано от датата на неговото подписване.

(2) Приемането на поетапно извършените СРР се извършва с подписването на двустранен протокол между страните по договора, в съответствие с ПИПСМР и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) При възникването на непреодолима сила, Изпълнителят е длъжен незабавно писмено да уведоми Възложителя. Ако Изпълнителят не е уведомил Възложителя то той не може да се ползва от непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е резултат от неположена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то е можело да не настъпи.

(5) Ако непреодолимата сила, съответно спирането на работата продължи повече от 5 (пет) дни, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще  договора, като писмено уведоми за това другата страна.

Чл.7 (1)  Възложителят има право да откаже да приеме отделни видове работи, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, в срок до …………, като той дължи обезщетение за забавата поради отстраняване на недостатъците.

VІ. ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.8. (1) Общата стойност на договора за посочения в чл.6, ал.1 срок е …………………… лв. без ДДС или ………………… с включен ДДС, като в тази сума са включени 5 % разходи за нововъзникнали, непредвидени видове СРР за обекта - ………………….  лв. без ДДС или ………………… с включен ДДС.

(2) Стойността на извършените нововъзникнали и непредвидени работи се заплаща чрез предварително съгласувани анализни цени по посочените по-долу ценообразуващи показатели за непредвидени СМР:

- Средна часова ставка – ....... лв./ч/час;

- Допълнително разходи за труд –  .......... %;

- Допълнително разходи за механизация  – ............ %;

- Доставно-складови разходи за материали –  ........... %;

- Печалба  –  ........ %.

- Цена на материали – публично известна

- Количество на преки разходи за труд, материали и механизация съгласно УСН.

(3) 3аплащането ще се извършва както следва:

1/ 15 % авансово, в петдневен срок от подписване на договора по посочена от изпълнителя сметка и представяне на фактура за авансово плащане и банкова гаранция за авансово плащане;

2/ стойността на възложените и извършени видове строително-ремонтни работи, включително и доставените материали, се заплащат отложено до 60 дни след приемането им.

Заплащането се извършва след представяне в отдел „Финансово-счетоводен” на следните документи:

а/ фактура за стойността на изпълнените и приети видове СМР – в оригинал;

б/ подписан от н-к „СПИК” Протокол/Акт (Образец 19) за Извършени СМР – копие или в оригинал.

в/ контролен лист – в оригинал, издаден от финансовия контрольор на лечебното заведение.

(4) Всички плащания по договора ще се извършват по банков път, по следната сметка предоставена от изпълнителя: IBAN: …………………………………………………….……, BIC: …………………  – при банка „………………………………”

VІІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.9.(1) За изпълнените СМР, Изпълнителят поема гаранционни срокове не по-малки от определените в чл. 20, ал.4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) За появилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до ………….. (…………..) дни след уведомяването Изпълнителят е длъжен, съгласувано с възложителя, да започне работа по отстраняването на дефектите.

VІІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ

Чл.10.(1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на местното гражданско и търговско законодателство.

(2)  При забава за извършване и предаване на работите по този договор в срок, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за всеки просрочен ден в размер на 30 лв.

(3) При виновно некачествено изпълнение на СРР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 15 % от стойността на некачествено извършените работи.

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.11.(1) Договорът се прекратява с изпълнение на всички задължения по него в уговорения срок.

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок:

1. по взаимно писмено съгласие на страните;

2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, като в този случай Изпълнителят в срок до 5 /пет/ дни връща получения аванс;

(3) Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на извършените до момента на отказа работи, като се приспадне получения аванс.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.12. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при и по повод изпълнение на този договор.

Чл.13. Всички съобщения между страните по този договор следва да бъдат в писмена форма, за да се считат за действителни, освен съобщенията при възникване на аварийна ситуация, които могат да бъдат оповестяване и по телефон.

Чл.14. Нищожността на някоя клауза от този договор не води до нищожност на договора.

Чл.15. За всеки спор относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на този договор, както и за всички въпроси, неуредени с този договор, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон. Настоящият договор подлежи на анексиране само съгласно нормативната уредба.

Чл. 16. Неразделна част от настоящия Договор са:

1.Приложение № 1 „Предложение за изпълнение на поръчката“

2.Приложение № 2 „Ценово предложение“

3.Техническата спецификация на Възложителя.

Този договор се състави и подписа в два оригинала, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Проф. д-р Бойко Коруков, дм,

Изпълнителен директор

# Footnotes

Участникът отбелязва само приложимото – а или б.