## Приложение №8А
|  | Таблица за съответствие на параметрите на предлаганото комплексно технологично оборудване с Техническата спецификация на възложителя |  | Приложение № 8А
№ по ред | Наименование |  | Производител и Търговско наименование | Предложение на участника; Конкретни параметри на участника | Страница № от Каталог/брошура/проспект №
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Шлюз за персонал с рециркулация и автоматично едностранно обдухване през дюзи със стерилен въздух за преминаване на персонал между зони с различна чистота
| 1 | Скорост на въздуха от минимум 20 m/sec. минаващ през филтри тип „HEPA” с ефективност от 99,9% за частици до 0,3 µm
| 2 | Предварителен филтър със задържане за предпазване на основните филтри
| 3 | Възможност за програмиране на времето за обдухване
| 4 | Система за блокиране на срещуположната врата по посоката, в която се ползва
| 5 | Автоматично отключване на вратите в случай на спиране на електрозахранването или ако оператора отвори вратата, но не влезе в кабината, като по този начин се предотвратява блокиране на персонала
| 6 | Индикаторни лампи с указание на разрешената посока и авариен бутон „стоп” от двете страни
| 7 | Вградено осветление
| 8 | Конструкция изработена от поцинкована ламарина с прахово нанесено епоксидно покритие устойчиво на надраскване и лесно за почистване и дезинфекция или за предпочитане неръждаема стомана
| 9 | Минимални вътрешни размери Ш750, Д8500 проход и В1900 mm
| 10 | Максимални външни размери Ш1400, Д1100 проход и В2200 mm
| 11 | Преминаване на въздуха през филтри тип "HEPA" с ефективност от 99,9% за частици до 0,3 µm
| 12 | Микропроцесорен контрол с възможност за настройка времето на обдухване и метода на работа
| 13 | Дисплей с индикация на зададеното и оставащо време на цикъла, изписване на съобщение за грешка и състоянието на системата
2 | Шлюз за продуктите с обдухване за преминаване на продуктите между зони с различна чистота
| 1 | Изцяло изработен от неръждаема стомана
| 2 | Система за блокиране на срещуположната врата по посоката, в която се ползва
| 3 | Обдухване на продуктите чрез рециркулация на въздуха през вграден "HEPA" филтър
| 4 | Минимални вътрешни рамери Ш500 х Д500 х В500 mm
| 5 | Максимални външни размери Ш700 х Д600 х В1500 mm
| 6 | Стъклена врати или прозорчета за наблюдение
| 7 | УВ Лампа командвана от системата за блокиране на срещуположната врата
3 | Специализирана работна станция за мануално приготвяне на цитостатици от затворен тип (съответствие на клас III – фармацевтичен изолатор) с възможност за работа на един фармацевт и покриване на цялата работна повърхност
| 1 | Микропроцесорен контрол с пълен контрол на функциите на станцията, налягане и скорост на въздушния поток в работния обем и шлюза
| 2 | Аудио – визуална аларма при възникване на проблем
| 3 | Работна камера изцяло изработена от неръждаема стомана без заварки и сглобки по работния плот
| 4 | Работен плот с повдигнати ръбове за предпазване от инцидентно разливане.
| 5 | Тавичка от неръждаема стомана под работния плот за събиране на евентуално получили се разливи
| 6 | Вертикален ламинарен въздушен поток през два филтъра тип „ULPA” осигуряващ пълна стерилност на работния обем и шлюза
| 7 | Пълно съответствие на филтрите с EN 1822 (H14)
| 8 | Обем на преминаващия въздух минимум 280 m3/h с 90% рециркулация
| 9 | Осигурено подналягане около работния обем и шлюза, гарантиращо пълна безопасност на работния персонал
| 10 | Единичен или двоен шлюз за зареждане / изваждане на лекарства и разтвори
| 11 | Вертикално движеща се стъклена преграда между шлюза и работния обем на станцията със система за автоматично блокиране и предпазване от възможността за едновременно отваряне на двете врати
| 12 | Плъзгаща се поставка за трансфер на продукти между шлюза и работния обем на станцията
| 13 | Херметична система с 2 бр. контейнери за събиране на празните опаковки и използваните консумативи.
| 14 | Наклоненo назад предно стъкло, осигуряващо ергономичност при работа с възможност за пълно отваряне за почистване и дезинфекция на работния обем.
| 15 | Вградено осветление – минимум 900 lux
| 16 | Вградена UV лампа за дезинфекция на работния обем.
| 17 | Заустване на изходящия от бокса въздушен поток към изсмукваща вентилация до покрива на сградата
| 18 | Поставка за работната станция с регулиране на височината според височината на оператора
| 19 | Минимални размери на работния обем Ш1100, Д600 и В650 mm
| 20 | Минимални размери на шлюза Ш350, Д600 проход и В650 mm
| 21 | Максимални външни размери с поставката Ш2200, Д850 и В2300 mm
| 22 | Вграден порт за преминаване на кабели за захранване и пренос на данни към везна, принтер, бар код четец и други
| 23 | Всички основни параметри на бокса се изобразяват на голям екран с подсветка – налягане, скорост на въздушния поток в шлюза и работната камера
| 24 | Защита с парола на контролните функции от основното меню на изолатора за предотвратяване на не упълномощена намеса
| 25 | Осигуряване чистота на въздуха в камерата отговарящя на ISO 14644 - Class 3
| 26 | Антимикробно покритие на външната конструкция
| 27 | Сензор с вградена температурна компенсация на скоростта за по-голяма точност
| 28 | Максимално време за възстановяване на чистотата в камерата в случай на замърсяване до 3 мин.
| 29 | Овални отвори за ръкавите, осигуряващи максимална ергономичност при работа
| 30 | Възможност за безопасна и лесна смяна на ръкавиците. Използване на стандартни еднократни предпазни ръкавици за работа с цитостатици
| 31 | Система в работната камера за окачване при необходимост на опаковките лекарства или разтвори за вливания
4 | Специализирана работна станция за мануално и/или автоматизирано дозиране на цитостатици с допълнителен филтър под работния плот (съответствие на клас IIВ)
| 1 | Микропроцесорен контрол с пълен контрол на функциите за безопасност на станцията, налягане и скорост на въздушния поток в работния обем
| 2 | Аудио – визуална аларма при възникване на проблем
| 3 | Работна камера изцяло изработена от неръждаема стомана без заварки и модулен работен плот за по-лесно почистване
| 4 | Вертикален ламинарен въдушен поток през два филтъра тип „ULPA” осигуряващ пълна стерилност на работния обем и допълнителен филтър тип „HEPA” с до 65% рециркулация
| 5 | Обем на преминаващия въздух минимум 900 m3/h
| 6 | Сензор с вградена температурна компенсация на скоростта за по-голяма точност
| 7 | Наклонено назад предно стъкло осигуряващо ергономичност при работа с възможност за пълно вдигане за почистване и дезинфенция на работния обем. Вертикално моторизирано задвижване
| 8 | Вградено осветление – минимум 900 lux
| 9 | Вградена UV лампа за дезинфекция на работния обем
| 10 | Възможност за заустване на изходящия от станцията въздушен поток към изсмукваща вентилация до покрива на сградата
| 11 | Ниво на шум под 65 dB
| 12 | Поставка за станцията на колела и допълнителни пети за последващо фиксиране и застопоряване
| 13 | Минимални размери на работния обем Ш1800, Д600 и В650 mm
| 14 | Максимални външни размери с поставката Ш2100, Д800 и В2300 mm
| 15 | Система в работната камера за окачване при необходимост на опаковките лекарства или разтвори за вливания
| 16 | Всички основни параметри на бокса да се изобразяват на голям екран с подсветка – налягане, скорост на въздушния поток в работната камера
| 17 | Защита с парола на контролните функции от основното меню на бокса за предотвратяване на не упълномощена намеса
| 18 | Осигуряване чистота на въздуха в камерата отговарящя на ISO 14644 - Class 3
| 19 | Възможност за последващо интегриране на 1 до 4 модули за автоматизирано дозиране
Дата: ...................2020 г. /……................................../
Име и фамилия
………………………………………..
Подпис на лицето (и печат)